## Норм. режим
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После
И-145 | 6 | 6.97 | 777.74 | 0.15
СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2
ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2
ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2
СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2
СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12

## Ремонтный режим
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН | Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После | [6 empty] | До | После
ИЛ-2 - ИЛ-7 (№22) | 9.71 | 10.55 | 1516.84 | 0.2 |  |  |  | ИЛ-5 - ИЛ-7 (№29) | 9.85 | 10.7 | 1487.37 | 0.2
ИЛ-1 - ИЛ-2 (№13) | 10.15 | 11.11 | 1527.46 | 0.2 |  |  |  | СМ-3 - СМ-1 (1) (№86) | 9.81 | 11.23 | 1111.57 | 0.2
СЕ-5 - СЕ-7 (№55) | 9.95 | 10.972 | 1997.94 | 0.2 |  |  |  | СМ-3 - СМ-1 (2) (№86) | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2
СЕ-2 - ИЛ-7 (№45) | 9.823 | 10.662 | 1493.46 | 0.2 |  |  |  | ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2
СМ-1 - СМ-3 (1) (№85) | 9.82 | 11.23 | 1090.93 | 0.2 |  |  |  | СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2
СМ-1 - СМ-3 (2) (№85) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 |  |  |  | СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 |  |  |  | НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН | Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После | [6 empty] | До | После
ИЛ-5 - ИЛ-7 (№30) | 9.83 | 10.68 | 1491.63 | 0.2 |  |  |  | ИЛ-7 - ИЛ-5 (№37) | 9.84 | 10.69 | 1477.94 | 0.2
СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 |  |  |  | СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2
ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 |  |  |  | ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2
ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 |  |  |  | ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2
СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 |  |  |  | СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2
СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 |  |  |  | СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 |  |  |  | НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН | Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После | [6 empty] | До | После
ИЛ-7 - ИЛ-5 (№38) | 9.88 | 10.73 | 1537.85 | 0.2 |  |  |  | ИЛ-7 - ИЛ-2 (№36) | 9.88 | 10.73 | 1708.97 | 0.2
СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 |  |  |  | СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2
ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 |  |  |  | ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2
ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 |  |  |  | ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2
СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 |  |  |  | СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2
СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 |  |  |  | СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 |  |  |  | НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12

## N4349-69
узел1 | узел2 | элемент | длинна | R | X | Z | напряжение 1 | напряжение 2 | ток кз 2 | checked | узел | u | Ik | zc
108 | 154а | L1655 | 1,880 | 0,330 | 0,397 | 1.3668 | 11,180 | 11,121 |  |  | 108 | 11,180
108 | СМ-1-720П | L1654 | 0,060 | 0,650 | 0,418 | 0.06408 | 11,180 | 11,180 |  |  | 11-2 | 11,021
11-2 | 11-3 | L1724 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,021 | 11,021 |  |  | 11-3 | 11,021
11-2 | СМ-1-776П | L1723 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,021 | 11,021 |  |  | 154а | 11,121
11-3 | СМ-1-782П | L1725 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,021 | 10,950 |  |  | 159а | 11,115
11-3 | СМ-1-777П | L1726 | 0,500 | 0,650 | 0,418 | 0.534 | 11,021 | 11,021 |  |  | 176а | 11,093
154а | СМ-1-714П | L1656 | 0,030 | 0,330 | 0,397 | 0.02181 | 11,121 | 11,121 |  |  | 189 | 11,084
154а | 159а | L1657 | 0,175 | 0,330 | 0,397 | 0.12723 | 11,121 | 11,115 |  |  | 229 | 11,047
159а | СМ-1-730П | L1658 | 0,030 | 0,330 | 0,397 | 0.02181 | 11,115 | 11,115 |  |  | 231 | 11,045
159а | 176а | L1659 | 0,700 | 0,330 | 0,397 | 0.5089 | 11,115 | 11,093 |  |  | 238 | 11,036
159а | СМ-1-1501 | L1660 | 0,030 | 0,330 | 0,397 | 0.02181 | 11,115 | 11,115 |  |  | 243 | 11,030
176а | 189 | L2192 | 0,550 | 0,330 | 0,397 | 0.39985 | 11,093 | 11,084 |  |  | 248а | 11,022
176а | 6-26 | L1662 | 1,200 | 0,650 | 0,418 | 1.2816 | 11,093 | 11,064 |  |  | 251 | 11,018
189 | 229 | L1663 | 1,350 | 0,790 | 0,429 | 1.6457 | 11,084 | 11,047 |  |  | 277 | 10,985
189 | 7-5 | L1664 | 0,250 | 0,790 | 0,429 | 0.30475 | 11,084 | 11,084 |  |  | 281 | 10,979
229 | СМ-1-756 | L1668 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,047 | 11,047 |  |  | 286 | 10,974
229 | 231 | L1669 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 11,047 | 11,045 |  |  | 297 | 10,968
231 | СМ-1-711П | L1670 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 11,045 | 11,044 |  |  | 299 | 10,966
231 | 238 | L1671 | 0,300 | 0,790 | 0,429 | 0.3657 | 11,045 | 11,036 |  |  | 3-21 | 11,222
238 | СМ-1-537 | L1672 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 11,036 | 11,036 |  |  | 3-3 | 11,224
238 | 243 | L1673 | 0,250 | 0,790 | 0,429 | 0.30475 | 11,036 | 11,030 |  |  | 3-8 | 11,223
243 | СМ-1-719П | L1674 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 11,030 | 11,030 |  |  | 318 | 10,956
243 | 248а | L1675 | 0,300 | 0,790 | 0,429 | 0.3657 | 11,030 | 11,022 |  |  | 331а | 10,954
248а | 251 | L1677 | 0,150 | 0,790 | 0,429 | 0.18285 | 11,022 | 11,018 |  |  | 340 | 10,951
248а | СМ-1-763П | L1676 | 0,350 | 0,790 | 0,429 | 0.42665 | 11,022 | 11,022 |  |  | 343 | 10,951
251 | 277 | L1679 | 1,300 | 0,790 | 0,429 | 1.5847 | 11,018 | 10,985 |  |  | 344 | 10,950
251 | СМ-1-735П | L1678 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,018 | 11,018 |  |  | 355 | 10,948
277 | СМ-1-533 | L1680 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 10,985 | 10,985 |  |  | 379 | 10,947
277 | 281 | L1681 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 10,985 | 10,979 |  |  | 440 | 10,937
281 | СМ-1-740 | L1682 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 10,979 | 10,979 |  |  | 481 | 10,935
281 | СМ-1-535 | L1683 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 10,979 | 10,975 |  |  | 485 | 10,935
286 | СМ-1-512 | L1685 | 0,750 | 0,790 | 0,429 | 0.91425 | 10,974 | 10,971 |  |  | 520 | 10,934
286 | 297 | L1686 | 0,350 | 0,790 | 0,429 | 0.42665 | 10,974 | 10,968 |  |  | 530 | 10,934
297 | СМ-1-554 | L1687 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 10,968 | 10,968 |  |  | 6-107 | 10,968
297 | 299 | L1688 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 10,968 | 10,966 |  |  | 6-111 | 10,964
299 | СМ-1-536 | L1689 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 10,966 | 10,966 |  |  | 6-117 | 10,959
299 | 318 | L1690 | 0,900 | 0,790 | 0,429 | 1.0971 | 10,966 | 10,956 |  |  | 6-127 | 10,950
3-21 | СМ-1-594 | L1649 | 0,200 | 0,578 | 0,380 | 0.1916 | 11,222 | 11,222 |  |  | 6-130 | 10,947
3-21 | СМ-1-531 | L1650 | 0,600 | 0,578 | 0,380 | 0.5748 | 11,222 | 11,222 |  |  | 6-148 | 11,880
3-3 | СМ-1-548 | L1645 | 0,020 | 0,790 | 0,429 | 0.02438 | 11,224 | 11,223 |  |  | 6-26 | 11,064
3-3 | 3-8 | L1646 | 0,150 | 0,790 | 0,429 | 0.18285 | 11,224 | 11,223 |  |  | 6-48 | 11,021
3-8 | СМ-1-529 | L1647 | 0,150 | 0,578 | 0,380 | 0.1437 | 11,223 | 11,222 |  |  | 6-60 | 11,009
3-8 | СМ-1-1504П | L1647 | 0,300 | 0,578 | 0,380 | 0.2874 | 11,223 | 11,223 |  |  | 6-61 | 11,008
3-8 | 3-21 | L1648 | 0,850 | 0,578 | 0,380 | 0.8143 | 11,223 | 11,222 |  |  | 6-61а | 11,008
318 | СМ-1-539 | L1691 | 0,020 | 0,790 | 0,429 | 0.02438 | 10,956 | 10,956 |  |  | 6-66 | 11,004
318 | 331а | L1692 | 0,300 | 0,790 | 0,429 | 0.3657 | 10,956 | 10,954 |  |  | 6-68 | 11,001
331а | 340 | L1693 | 0,450 | 0,790 | 0,429 | 0.54855 | 10,954 | 10,951 |  |  | 6-70 | 11,000
331а | СМ-1-580П | L1696 | 0,400 | 0,650 | 0,418 | 0.4272 | 10,954 | 10,953 |  |  | 6-72 | 10,998
331а | СМ-1-550 | L1697 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 10,954 | 10,953 |  |  | 6-75 | 10,995
340 | СМ-1-583П | L1694 | 0,020 | 0,790 | 0,429 | 0.02438 | 10,951 | 10,951 |  |  | 6-95 | 10,979
340 | 343 | L1698 | 0,150 | 0,790 | 0,429 | 0.18285 | 10,951 | 10,951 |  | 1 | 69 | 11,235 | 1222,765319 | 5.305
343 | СМ-1-705П | L1699 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 10,951 | 10,951 |  |  | 7-17 | 11,084
343 | 344 | L1700 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 10,951 | 10,950 |  |  | 7-5 | 11,084
344 | СМ-1-582П | L2190 | 0,300 | 0,790 | 0,429 | 0.3657 | 10,950 | 10,950 |  |  | 74 | 11,225
344 | 355 | L1701 | 0,550 | 0,790 | 0,429 | 0.67045 | 10,950 | 10,948 |  |  | 88 | 11,199
355 | 379 | L1703 | 0,110 | 0,460 | 0,408 | 0.09548 | 10,948 | 10,947 |  |  | 99а | 11,183
355 | СМ-1-553 | L1702 | 0,250 | 0,790 | 0,429 | 0.30475 | 10,948 | 10,948 |  |  | N4352 | 10,932
379 | СМ-1-747П | L1704 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.01736 | 10,947 | 10,947 |  |  | СМ-1-1501 | 11,115
379 | 440 | L1705 | 3,500 | 0,460 | 0,408 | 3.038 | 10,947 | 10,937 |  |  | СМ-1-1502П | 10,959
440 | СМ-1-538 | L1706 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.01736 | 10,937 | 10,937 |  |  | СМ-1-1503П | 11,084
440 | 481 | L1707 | 1,500 | 0,460 | 0,408 | 1.302 | 10,937 | 10,935 |  |  | СМ-1-1504П | 11,223
481 | СМ-1-585П | L1708 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.01736 | 10,935 | 10,935 |  |  | СМ-1-512 | 10,971
481 | 485 | L1709 | 0,150 | 0,460 | 0,408 | 0.1302 | 10,935 | 10,935 |  |  | СМ-1-529 | 11,222
485 | 520 | L1711 | 1,700 | 0,460 | 0,408 | 1.4756 | 10,935 | 10,934 |  |  | СМ-1-531 | 11,222
485 | СМ-1-559П | L1710 | 0,070 | 0,460 | 0,408 | 0.06076 | 10,935 | 10,935 |  |  | СМ-1-532 | 11,199
520 | СМ-1-551 | L1712 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.01736 | 10,934 | 10,934 |  |  | СМ-1-533 | 10,985
520 | 530 | L1713 | 0,500 | 0,460 | 0,408 | 0.434 | 10,934 | 10,934 |  |  | СМ-1-534 | 11,084
530 | СМ-1-588П | L1714 | 0,050 | 0,460 | 0,408 | 0.0434 | 10,934 | 10,934 |  |  | СМ-1-535 | 10,975
530 | СМ-1-589П | L1715 | 0,050 | 0,460 | 0,408 | 0.0434 | 10,934 | 10,934 |  |  | СМ-1-536 | 10,966
6-107 | 6-111 | L1759 | 0,200 | 0,650 | 0,418 | 0.2136 | 10,968 | 10,964 |  |  | СМ-1-537 | 11,036
6-107 | СМ-1-781П | L1758 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,968 | 10,968 |  |  | СМ-1-538 | 10,937
6-111 | 6-117 | L1761 | 0,300 | 0,650 | 0,418 | 0.3204 | 10,964 | 10,959 |  |  | СМ-1-539 | 10,956
6-111 | СМ-1-784П | L1760 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,964 | 10,964 |  |  | СМ-1-548 | 11,223
6-117 | 6-127 | L1763 | 0,500 | 0,650 | 0,418 | 0.534 | 10,959 | 10,950 |  |  | СМ-1-550 | 10,953
6-117 | СМ-1-1502П | L1762 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,959 | 10,959 |  |  | СМ-1-551 | 10,934
6-127 | 6-130 | L1765 | 0,150 | 0,650 | 0,418 | 0.1602 | 10,950 | 10,947 |  |  | СМ-1-553 | 10,948
6-127 | СМ-1-782П | L1764 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,950 | 10,950 |  |  | СМ-1-554 | 10,968
6-130 | СМ-1-733П | L1766 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,947 | 10,947 |  |  | СМ-1-559П | 10,935
6-130 | N4352 | L1767 | 0,900 | 0,650 | 0,418 | 0.9612 | 10,947 | 10,932 |  |  | СМ-1-580П | 10,953
6-26 | СМ-1-743П | L1716 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,064 | 11,064 |  |  | СМ-1-582П | 10,950
6-26 | 6-48 | L1717 | 1,750 | 0,650 | 0,418 | 1.869 | 11,064 | 11,021 |  |  | СМ-1-583П | 10,951
6-48 | 6-60 | L1718 | 0,500 | 0,650 | 0,418 | 0.534 | 11,021 | 11,009 |  |  | СМ-1-585П | 10,935
6-48 | 11-2 | L1722 | 0,100 | 0,650 | 0,418 | 0.1068 | 11,021 | 11,021 |  |  | СМ-1-588П | 10,934
6-60 | СМ-1-728П | L1719 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,009 | 11,009 |  |  | СМ-1-589П | 10,934
6-60 | 6-61 | L1720 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,009 | 11,008 |  |  | СМ-1-594 | 11,222
6-61 | 6-61а | L2193 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-597П | 11,000
6-61 | 6-66 | L1733 | 0,200 | 0,650 | 0,418 | 0.2136 | 11,008 | 11,004 |  |  | СМ-1-598П | 11,001
6-61 | СМ-1-729П | L1732 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-705П | 10,951
6-61а | СМ-1-727П | L1721 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-711П | 11,044
6-61а | СМ-1-713П | L1728 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-713П | 11,008
6-61а | СМ-1-778П | L1730 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-714П | 11,121
6-66 | СМ-1-760П | L1736 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,004 | 11,004 |  |  | СМ-1-718П | 11,004
6-66 | СМ-1-718П | L1738 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,004 | 11,004 |  |  | СМ-1-719П | 11,030
6-66 | 6-68 | L1739 | 0,100 | 0,650 | 0,418 | 0.1068 | 11,004 | 11,001 |  |  | СМ-1-720П | 11,180
6-66 | СМ-1-745П | L1734 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,004 | 11,004 |  |  | СМ-1-721П | 11,084
6-68 | СМ-1-744П | L1740 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,001 | 11,001 |  |  | СМ-1-726П | 10,979
6-68 | СМ-1-598П | L1742 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,001 | 11,001 |  |  | СМ-1-727П | 11,008
6-68 | 6-70 | L1743 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,001 | 11,000 |  |  | СМ-1-728П | 11,009
6-70 | СМ-1-597П | L1744 | 0,120 | 0,650 | 0,418 | 0.12816 | 11,000 | 11,000 |  |  | СМ-1-729П | 11,008
6-70 | СМ-1-757П | L1746 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,000 | 11,000 |  |  | СМ-1-730П | 11,115
6-70 | 6-72 | L1747 | 0,100 | 0,650 | 0,418 | 0.1068 | 11,000 | 10,998 |  |  | СМ-1-733П | 10,947
6-72 | СМ-1-758П | L1748 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,998 | 10,998 |  |  | СМ-1-735П | 11,018
6-72 | СМ-1-759П | L1750 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,998 | 10,998 |  |  | СМ-1-740 | 10,979
6-72 | 6-75 | L1751 | 0,150 | 0,650 | 0,418 | 0.1602 | 10,998 | 10,995 |  |  | СМ-1-743П | 11,064
6-75 | СМ-1-779П | L1752 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,995 | 10,995 |  |  | СМ-1-744П | 11,001
6-75 | 6-95 | L1755 | 0,800 | 0,650 | 0,418 | 0.8544 | 10,995 | 10,979 |  |  | СМ-1-745П | 11,004
6-95 | 6-107 | L1757 | 0,600 | 0,650 | 0,418 | 0.6408 | 10,979 | 10,968 |  |  | СМ-1-746П | 11,183
6-95 | СМ-1-726П | L1754 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,979 | 10,979 |  |  | СМ-1-747П | 10,947
6-95 | СМ-1-780П | L1756 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,979 | 10,979 |  |  | СМ-1-756 | 11,047
69 | 74 | L1641 | 0,250 | 0,330 | 0,397 | 0.18175 | 11,235 | 11,225 |  |  | СМ-1-757П | 11,000
7-17 | СМ-1-534 | L1666 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,084 | 11,084 |  |  | СМ-1-758П | 10,998
7-17 | СМ-1-1503П | L2188 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,084 | 11,084 |  |  | СМ-1-759П | 10,998
7-5 | 7-17 | L1665 | 0,600 | 0,790 | 0,429 | 0.7314 | 11,084 | 11,084 |  |  | СМ-1-760П | 11,004
7-5 | СМ-1-721П | L2186 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,084 | 11,084 |  |  | СМ-1-763П | 11,022
74 | 88 | L1642 | 0,700 | 0,330 | 0,397 | 0.5089 | 11,225 | 11,199 |  |  | СМ-1-776П | 11,021
74 | 3-3 | L1644 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 11,225 | 11,224 |  |  | СМ-1-777П | 11,021
88 | 99а | L1651 | 0,500 | 0,330 | 0,397 | 0.3635 | 11,199 | 11,183 |  |  | СМ-1-778П | 11,008
88 | СМ-1-532 | L1643 | 0,020 | 0,330 | 0,397 | 0.01454 | 11,199 | 11,199 |  |  | СМ-1-779П | 10,995
99а | 108 | L1653 | 0,100 | 0,330 | 0,397 | 0.0727 | 11,183 | 11,180 |  |  | СМ-1-780П | 10,979
99а | СМ-1-746П | L1652 | 0,122 | 0,923 | 0,299 | 0.14908 | 11,183 | 11,183 |  |  | СМ-1-781П | 10,968
СМ-1-535 | 286 | L2189 | 0,006 | 0,493 | 0,291 | 0.004704 | 10,975 | 10,974 |  |  | СМ-1-782П | 10,950
[11 empty] | СМ-1-782П | 11,021
[11 empty] | СМ-1-784П | 10,964

## НД мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
100 | 110 | 0,540 | 0,578 | 0,380 |  |  | 100 | 6,456
100 | НД-67-660 | 0,110 | 0,835 | 0,391 |  |  | 110 | 6,436
110 | 114 | 0,210 | 0,578 | 0,380 |  |  | 114 | 6,431
110 | НД-67-652 | 0,110 | 0,578 | 0,380 |  |  | 125 | 6,419
114 | 125 | 0,600 | 0,578 | 0,380 |  |  | 133 | 6,037
114 | НД-67-632 | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | 2-17 | 6,533
125 | 4-5 | 0,270 | 0,835 | 0,391 |  |  | 2-51 | 6,521
125 | 133 | 0,430 | 0,835 | 0,391 |  |  | 2-55 | 6,520
2-17 | 2-51 | 1,880 | 0,413 | 0,366 |  |  | 2-9 | 6,535
2-51 | НД-67-697П | 0,050 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-12 | 6,405
2-51 | 2-55 | 0,230 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-17 | 6,399
2-55 | НД-67-649П | 0,100 | 0,578 | 0,380 |  |  | 4-5 | 6,412
2-55 | НД-67-668П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | 5-12 | 6,529
2-55 | НД-67-619 | 0,220 | 0,578 | 0,380 |  |  | 5-37 | 6,519
2-9 | 2-17 | 0,330 | 0,578 | 0,380 |  |  | 5-4 | 6,532
2-9 | 5-4 | 0,220 | 0,595 | 0,418 |  | 1 | 59 | 6,571 | 1312
4-12 | 4-17 | 0,320 | 0,835 | 0,391 |  |  | 63 | 6,554
4-12 | НД-67-644 | 0,020 | 0,835 | 0,391 |  |  | 64 | 6,549
4-17 | НД-67-634 | 0,270 | 0,835 | 0,391 |  |  | 65 | 6,544
4-17 | НД-67-604 | 0,020 | 0,835 | 0,391 |  |  | 70 | 6,526
4-5 | 4-12 | 0,320 | 0,835 | 0,391 |  |  | 74 | 6,512
4-5 | НД-67-657 | 0,020 | 0,835 | 0,391 |  |  | 92 | 6,476
5-12 | НД-67-696П | 0,020 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-600 | 6,519
5-37 | НД-67-600 | 0,050 | 0,630 | 0,490 |  |  | НД-67-603П | 6,531
5-37 | 5-12 | 1,341 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-604 | 6,399
5-37 | НД-67-633 | 0,916 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-611 | 6,476
5-4 | 5-12 | 0,371 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-619 | 6,519
5-4 | НД-67-603П | 0,110 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-632 | 6,431
59 | НД-67-658П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-633 | 6,513
59 | 63 | 0,215 | 0,493 | 0,291 |  |  | НД-67-634 | 6,397
63 | 64 | 0,057 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-636П | 6,511
63 | НД-67-685П | 0,150 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-644 | 6,405
64 | НД-67-670П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-649П | 6,520
64 | 65 | 0,057 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-652 | 6,435
65 | 70 | 0,285 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-655П | 6,544
65 | 2-9 | 0,430 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-657 | 6,411
65 | НД-67-655П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-658П | 6,571
70 | НД-67-689П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-660 | 6,454
70 | 74 | 0,228 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-668П | 6,520
74 | НД-67-636П | 0,110 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-670П | 6,549
74 | 92 | 0,700 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-685П | 6,554
92 | 100 | 0,430 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-689П | 6,526
92 | НД-67-611 | 0,020 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-696П | 6,529
[7 empty] | НД-67-697П | 6,521

## НД-66-НД-67 мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
100 | НД-67-660 | 0.11 | 0.835 | 0.391 | 0.10142 |  | 100 | 5997.34
100 | 110 | 0.54 | 0.578 | 0.38 | 0.37353 |  | 110 | 5941.056
110 | НД-67-652 | 0.11 | 0.578 | 0.38 | 0.07609 |  | 114 | 5921.384
110 | 114 | 0.21 | 0.578 | 0.38 | 0.14526 |  | 125 | 5869.236
114 | 125 | 0.6 | 0.578 | 0.38 | 0.41504 |  | 133 | 5831.901
114 | НД-67-632 | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | 2-17 | 6189.944
125 | 133 | 0.43 | 0.835 | 0.391 | 0.39647 |  | 2-51 | 6177.955
125 | 4-5 | 0.27 | 0.835 | 0.391 | 0.24894 |  | 2-55 | 6176.528
133 | НД-66-631 | 0.169 | 0.47 | 0.36 | 0.10005 |  | 2-9 | 6192.639
2-17 | 2-51 | 1.88 | 0.413 | 0.366 | 1.0375 |  | 30 | 5755.303
2-51 | 2-55 | 0.23 | 0.413 | 0.366 | 0.12692 |  | 4-12 | 5854.051
2-51 | НД-67-697П | 0.05 | 0.413 | 0.366 | 0.027592 |  | 4-17 | 5848.293
2-55 | НД-67-649П | 0.1 | 0.578 | 0.38 | 0.069173 |  | 4-5 | 5861.505
2-55 | НД-67-619 | 0.22 | 0.578 | 0.38 | 0.15218 |  | 40 | 5759.429
2-55 | НД-67-668П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | 42 | 5760.515
2-9 | 5-4 | 0.22 | 0.595 | 0.418 | 0.15997 |  | 45 | 5762.44
2-9 | 2-17 | 0.33 | 0.578 | 0.38 | 0.22827 |  | 47 | 5764.997
30 | 27 | 0.13 | 0.777 | 0.429 | 0.11538 |  | 5-12 | 6186.216
30 | НД-66-624 | 0.05 | 0.578 | 0.38 | 0.034586 |  | 5-37 | 6175.463
4-12 | НД-67-644 | 0.02 | 0.835 | 0.391 | 0.01844 |  | 5-4 | 6189.34
4-12 | 4-17 | 0.32 | 0.835 | 0.391 | 0.29504 |  | 54 | 5777.424
4-17 | НД-67-634 | 0.27 | 0.835 | 0.391 | 0.24894 |  | 56 | 5783.74
4-17 | НД-67-604 | 0.02 | 0.835 | 0.391 | 0.01844 | 1 | 59 | 6249.471 | 1378.27
4-5 | НД-67-657 | 0.02 | 0.835 | 0.391 | 0.01844 |  | 6-2 | 5764.317
4-5 | 4-12 | 0.32 | 0.835 | 0.391 | 0.29504 |  | 60а | 5796.913
40 | НД-66-686П | 0.32 | 0.777 | 0.429 | 0.28402 |  | 61 | 5799.433
40 | 30 | 0.37 | 0.777 | 0.429 | 0.3284 |  | 63 | 6220.454
42 | НД-66-664П | 0.05 | 0.777 | 0.429 | 0.044378 |  | 64 | 5810.981
42 | 40 | 0.08 | 0.777 | 0.429 | 0.071005 |  | 64 | 6211.352
45 | НД-66-653П | 0.13 | 0.578 | 0.38 | 0.089924 |  | 65 | 6202.303
45 | НД-66-635 | 0.02 | 0.777 | 0.429 | 0.017751 |  | 70 | 6163.749
45 | 42 | 0.12 | 0.777 | 0.429 | 0.10651 |  | 74 | 6134.369
47 | 45 | 0.08 | 0.777 | 0.429 | 0.071005 |  | 92 | 6046.966
5-12 | НД-67-696П | 0.02 | 0.595 | 0.418 | 0.014543 |  | НД-66-624 | 5754.869
5-37 | 5-12 | 1.341 | 0.595 | 0.418 | 0.97511 |  | НД-66-624 Н | 381.182
5-37 | НД-67-600 | 0.05 | 0.63 | 0.49 | 0.039906 |  | НД-66-627 | 5777.132
5-37 | НД-67-633 | 0.916 | 0.595 | 0.418 | 0.66607 |  | НД-66-627 Н | 383.114
5-4 | 5-12 | 0.371 | 0.595 | 0.418 | 0.26977 |  | НД-66-630 | 5799.044
5-4 | НД-67-603П | 0.11 | 0.595 | 0.418 | 0.079987 |  | НД-66-630 Н | 384.492
54 | 47 | 0.29 | 0.777 | 0.429 | 0.25739 |  | НД-66-631 | 5822.529
54 | НД-66-627 | 0.02 | 0.777 | 0.429 | 0.017751 |  | НД-66-631 Н | 387.236
56 | НД-66-694П | 0.02 | 0.777 | 0.429 | 0.017751 |  | НД-66-635 | 5762.296
56 | 54 | 0.11 | 0.777 | 0.429 | 0.097632 |  | НД-66-635 Н | 382.536
59 | 63 | 0.215 | 0.493 | 0.291 | 0.12308 |  | НД-66-639 | 5763.149
59 | НД-67-658П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | НД-66-639 Н | 379.48
6-2 | НД-66-639 | 0.12 | 0.63 | 0.49 | 0.095775 |  | НД-66-653П | 5761.562
6-2 | 47 | 0.08 | 0.578 | 0.38 | 0.055338 |  | НД-66-664П | 5760.392
60а | НД-66-682 | 0.047 | 0.63 | 0.49 | 0.037512 |  | НД-66-682 | 5796.781
60а | 56 | 0.22 | 0.777 | 0.429 | 0.19526 |  | НД-66-682 Н | 384.61
61 | 60а | 0.04 | 0.777 | 0.429 | 0.035503 |  | НД-66-686П | 5758.653
61 | НД-66-630 | 0.02 | 0.777 | 0.429 | 0.017751 |  | НД-66-694П | 5783.691
63 | 64 | 0.057 | 0.578 | 0.38 | 0.039428 |  | НД-67-600 | 6175.394
63 | НД-67-685П | 0.15 | 0.578 | 0.38 | 0.10376 |  | НД-67-600 Н | 408.177
64 | НД-66-631 | 0.212 | 0.47 | 0.36 | 0.12551 |  | НД-67-603П | 6188.617
64 | 61 | 0.14 | 0.777 | 0.429 | 0.12426 |  | НД-67-604 | 5848.105
64 | 65 | 0.057 | 0.578 | 0.38 | 0.039428 |  | НД-67-604 Н | 385.9
64 | НД-67-670П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | НД-67-611 | 6046.889
65 | 2-9 | 0.43 | 0.578 | 0.38 | 0.29744 |  | НД-67-611 Н | 400.433
65 | НД-67-655П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | НД-67-619 | 6175.635
65 | 70 | 0.285 | 0.578 | 0.38 | 0.19714 |  | НД-67-619 Н | 408.728
70 | 74 | 0.228 | 0.578 | 0.38 | 0.15771 |  | НД-67-632 | 5921.249
70 | НД-67-689П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | НД-67-632 Н | 390.957
74 | 92 | 0.7 | 0.595 | 0.418 | 0.50901 |  | НД-67-633 | 6169.266
74 | НД-67-636П | 0.11 | 0.578 | 0.38 | 0.07609 |  | НД-67-633 Н | 407.658
92 | 100 | 0.43 | 0.578 | 0.38 | 0.29744 |  | НД-67-634 | 5845.971
92 | НД-67-611 | 0.02 | 0.595 | 0.418 | 0.014543 |  | НД-67-634 Н | 386.08
[7 empty] | НД-67-636П | 6133.292
[7 empty] | НД-67-644 | 5853.945
[7 empty] | НД-67-644 Н | 387.328
[7 empty] | НД-67-649П | 6176.287
[7 empty] | НД-67-652 | 5939.896
[7 empty] | НД-67-652 Н | 392.989
[7 empty] | НД-67-655П | 6202.282
[7 empty] | НД-67-657 | 5861.398
[7 empty] | НД-67-657 Н | 386.149
[7 empty] | НД-67-658П | 6249.408
[7 empty] | НД-67-660 | 5995.705
[7 empty] | НД-67-660 Н | 397.711
[7 empty] | НД-67-668П | 6176.499
[7 empty] | НД-67-670П | 6211.333
[7 empty] | НД-67-685П | 6219.979
[7 empty] | НД-67-689П | 6163.621
[7 empty] | НД-67-696П | 6186.208
[7 empty] | НД-67-697П | 6177.946

## ИЛ-7 мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
11-27 | ИЛ-7-960 | 0,480 | 0,923 | 0,299 |  |  | 11-27 | 10427,850
11-27 | ИЛ-7-948 | 0,900 | 0,923 | 0,299 |  | 1 | 117 | 10702,895 | 1535,210
117 | 129 | 0,409 | 0,413 | 0,366 |  |  | 117 | 10649,153
117 | ИЛ-7-349 | 0,020 | 0,413 | 0,366 |  |  | 129 | 10616,303
117 | 117 | 0,607 | 0,413 | 0,366 |  |  | 141 | 10572,888
129 | ИЛ-7-902 | 0,030 | 0,413 | 0,366 |  |  | 153 | 10540,639
129 | 141 | 0,570 | 0,413 | 0,366 |  |  | 154 | 10537,971
141 | ИЛ-7-394 | 0,050 | 0,413 | 0,366 |  |  | 164 | 10535,273
153 | 141 | 0,455 | 0,413 | 0,366 |  |  | 246 | 10878,805
153 | ИЛ-7-335 | 0,030 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-10 | 10521,191
154 | 4-10 | 0,282 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-102 | 10428,068
154 | 153 | 0,040 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-138 | 10415,743
164 | 154 | 0,375 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-157 | 10409,977
164 | ИЛ-7-314 | 0,020 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-158 | 10409,158
4-10 | ИЛ-7-395 | 0,040 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-18 | 10507,574
4-10 | 4-18 | 0,262 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-47 | 10460,244
4-102 | 4-138 | 1,101 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-54 | 10449,544
4-102 | ИЛ-7-325 | 0,020 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-61 | 10440,220
4-138 | 4-157 | 0,723 | 0,413 | 0,366 |  |  | 6-2 | 10439,041
4-138 | ИЛ-7-324 | 0,040 | 0,413 | 0,366 |  |  | 6-26 | 10433,357
4-157 | ИЛ-7-326 | 0,040 | 0,413 | 0,366 |  |  | 6-28 | 10433,010
4-157 | 4-158 | 0,723 | 0,413 | 0,366 |  |  | 6-40 | 10431,033
4-158 | ИЛ-7-951 | 0,140 | 0,493 | 0,291 |  |  | 6-41 | 10430,928
4-158 | 246 | 0,691 | 0,413 | 0,366 |  |  | 6-54 | 10429,843
4-18 | ИЛ-7-916П | 0,040 | 0,413 | 0,366 |  |  | 6-60 | 10429,313
4-18 | ИЛ-7-344 | 0,040 | 0,413 | 0,366 |  |  | 6-71 | 10428,768
4-18 | ИЛ-7-309 | 0,273 | 0,413 | 0,366 |  |  | 9-9 | 10436,470
4-47 | 4-54 | 0,271 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-303 | 10439,362
4-47 | ИЛ-7-305 | 0,246 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-305 | 10458,934
4-54 | 4-61 | 0,260 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-309 | 10493,940
4-54 | ИЛ-7-320 | 0,050 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-310 | 10429,126
4-61 | ИЛ-7-303 | 0,040 | 0,493 | 0,291 |  |  | ИЛ-7-314 | 10535,129
4-61 | 6-2 | 0,075 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-320 | 10449,363
6-2 | 9-9 | 0,300 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-321 | 10430,894
6-2 | ИЛ-7-959 | 0,487 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-323 | 10436,352
6-26 | ИЛ-7-939 | 0,720 | 0,493 | 0,291 |  |  | ИЛ-7-324 | 10415,614
6-26 | 6-28 | 0,070 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-325 | 10427,953
6-28 | 6-40 | 0,428 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-326 | 10409,703
6-28 | ИЛ-7-358 | 0,070 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-335 | 10540,514
6-40 | 6-41 | 0,045 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-344 | 10507,500
6-40 | 11-27 | 0,810 | 0,923 | 0,299 |  |  | ИЛ-7-349 | 10648,989
6-41 | ИЛ-7-321 | 0,060 | 0,460 | 0,408 |  |  | ИЛ-7-358 | 10432,986
6-41 | 6-54 | 0,600 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-391 | 10474,761
6-54 | ИЛ-7-941П | 0,060 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-394 | 10572,625
6-54 | 6-60 | 0,324 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-395 | 10520,889
6-60 | ИЛ-7-310 | 0,270 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-902 | 10616,179
6-60 | 6-71 | 0,575 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-916П | 10507,567
6-71 | ИЛ-7-922П | 0,020 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-922П | 10428,749
9-9 | ИЛ-7-323 | 0,030 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-939 | 10433,155
9-9 | ИЛ-7-961 | 0,300 | 0,493 | 0,291 |  |  | ИЛ-7-941П | 10429,833
ИЛ-7-303 | 4-102 | 0,665 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-948 | 10427,321
ИЛ-7-309 | ИЛ-7-391 | 0,403 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-951 | 10408,989
ИЛ-7-391 | 4-47 | 0,324 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-959 | 10435,552
ИЛ-7-959 | 6-26 | 0,419 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-7-960 | 10426,240
[7 empty] | ИЛ-7-961 | 10434,980

## ИЛ-1 мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
107 | 8-69 | 0,387 | 0,413 | 0,366 |  |  | 107 | 10335,889
11-13 | ИЛ-1-353П | 0,535 | 0,413 | 0,366 |  |  | 11-13 | 10861,286
11-13 | 8-64 | 0,461 | 0,413 | 0,366 |  |  | 16-37 | 10886,383
16-37 | ИЛ-1-937 | 0,265 | 0,493 | 0,291 |  | 1 | 172 | 10991,869 | 1699,769
16-37 | 20-27 | 0,810 | 0,923 | 0,299 |  |  | 182 | 10965,096
172 | ИЛ-1-399 | 0,060 | 0,413 | 0,366 |  |  | 190 | 10947,644
182 | ИЛ-1-400 | 0,050 | 0,413 | 0,366 |  |  | 195 | 10936,102
182 | 172 | 0,375 | 0,413 | 0,366 |  |  | 196 | 10934,151
190 | 182 | 0,253 | 0,413 | 0,366 |  |  | 20-27 | 10885,210
190 | 3-14 | 0,685 | 0,790 | 0,429 |  |  | 206 | 10915,278
190 | ИЛ-1-921П | 0,030 | 0,413 | 0,366 |  |  | 207 | 10914,177
195 | 190 | 0,175 | 0,413 | 0,366 |  |  | 221 | 10899,345
195 | ИЛ-1-914П | 0,020 | 0,413 | 0,366 |  |  | 226 | 10895,264
195 | ИЛ-1-940П | 0,200 | 0,413 | 0,366 |  |  | 231 | 10890,998
196 | 5-14 | 0,590 | 0,460 | 0,408 |  |  | 233 | 10888,098
196 | 195 | 0,030 | 0,413 | 0,366 |  |  | 243 | 10879,336
20-27 | ИЛ-1-954П | 0,020 | 0,923 | 0,299 |  |  | 246 | 10878,805
20-27 | ИЛ-1-955П | 0,450 | 0,923 | 0,299 |  |  | 3-14 | 10944,637
206 | ИЛ-1-302 | 0,020 | 0,413 | 0,366 |  |  | 3-32 | 10942,727
206 | 196 | 0,300 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-14 | 10943,328
207 | ИЛ-1-329 | 1,029 | 0,413 | 0,366 |  |  | 5-14 | 10932,768
207 | 206 | 0,019 | 0,413 | 0,366 |  |  | 7-1 | 10878,956
221 | ИЛ-1-311 | 0,090 | 0,413 | 0,366 |  |  | 7-10 | 10875,633
221 | 207 | 0,491 | 0,413 | 0,366 |  |  | 7-18 | 10871,759
226 | ИЛ-1-367 | 0,425 | 0,413 | 0,366 |  |  | 7-25 | 10870,402
226 | 221 | 0,174 | 0,413 | 0,366 |  |  | 7-37 | 10869,394
231 | ИЛ-1-317 | 0,030 | 0,413 | 0,366 |  |  | 8-20 | 10874,743
231 | 226 | 0,214 | 0,413 | 0,366 |  |  | 8-38 | 10868,272
233 | 243 | 0,434 | 0,578 | 0,380 |  |  | 8-54 | 10863,765
233 | 16-37 | 1,160 | 0,493 | 0,291 |  |  | 8-59 | 10862,320
233 | 231 | 0,132 | 0,578 | 0,380 |  |  | 8-64 | 10861,478
243 | 7-1 | 0,028 | 0,650 | 0,418 |  |  | 8-66 | 10861,161
246 | ИЛ-1-330 | 0,020 | 0,413 | 0,366 |  |  | 8-69 | 10861,111
246 | 243 | 0,085 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-302 | 10915,179
3-14 | 4-14 | 1,100 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-311 | 10898,737
3-32 | 3-14 | 0,635 | 0,790 | 0,429 |  |  | ИЛ-1-315 | 10861,309
3-32 | ИЛ-1-949 | 1,350 | 0,493 | 0,291 |  |  | ИЛ-1-317 | 10890,914
3-32 | ИЛ-1-337 | 0,020 | 0,790 | 0,429 |  |  | ИЛ-1-319 | 10867,163
4-14 | ИЛ-1-918П | 0,050 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-327 | 10861,011
4-14 | ИЛ-1-356П | 0,050 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-329 | 10885,626
5-14 | ИЛ-1-354 | 0,020 | 0,460 | 0,408 |  |  | ИЛ-1-330 | 10878,680
5-14 | ИЛ-1-369П | 0,100 | 0,460 | 0,408 |  |  | ИЛ-1-331 | 10871,197
7-1 | 7-10 | 0,256 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-332П | 10875,600
7-1 | ИЛ-1-945 | 0,040 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-337 | 10942,696
7-10 | 7-18 | 0,319 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-347 | 10870,348
7-10 | ИЛ-1-332П | 0,040 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-348 | 10869,264
7-18 | 7-25 | 0,208 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-353П | 10861,061
7-18 | ИЛ-1-331 | 0,100 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-354 | 10932,731
7-25 | ИЛ-1-347 | 0,020 | 0,650 | 0,418 |  |  | ИЛ-1-356П | 10943,298
7-25 | 7-37 | 0,292 | 0,578 | 0,380 |  |  | ИЛ-1-367 | 10893,764
7-37 | ИЛ-1-348 | 0,040 | 0,578 | 0,380 |  |  | ИЛ-1-368П | 10861,087
7-37 | ИЛ-1-946 | 0,040 | 0,578 | 0,380 |  |  | ИЛ-1-369П | 10932,720
8-20 | ИЛ-1-944 | 0,150 | 0,923 | 0,299 |  |  | ИЛ-1-399 | 10991,617
8-20 | 8-38 | 0,471 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-400 | 10964,976
8-38 | ИЛ-1-319 | 0,150 | 0,923 | 0,299 |  |  | ИЛ-1-914П | 10936,094
8-38 | 8-54 | 0,471 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-918П | 10943,298
8-54 | 8-59 | 0,155 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-921П | 10947,633
8-54 | ИЛ-1-943П | 0,100 | 0,578 | 0,380 |  |  | ИЛ-1-937 | 10886,213
8-59 | ИЛ-1-315 | 0,224 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-940П | 10935,998
8-59 | 8-64 | 0,175 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-943П | 10863,734
8-66 | 8-64 | 0,072 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-944 | 10874,597
8-66 | ИЛ-1-327 | 0,038 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-945 | 10878,932
8-69 | 8-66 | 0,112 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-946 | 10869,387
8-69 | ИЛ-1-368П | 0,040 | 0,578 | 0,380 |  |  | ИЛ-1-949 | 10941,426
ИЛ-1-329 | 8-20 | 0,428 | 0,923 | 0,299 |  |  | ИЛ-1-954П | 10885,195
ИЛ-7-309 | 11-13 | 0,105 | 0,413 | 0,366 |  |  | ИЛ-1-955П | 10884,889
[7 empty] | ИЛ-7-309 | 10493,940

## ИЛ-2 - ИЛ-7 (22) мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
11-27 | ИЛ-7-960 | 0.480 | 0.923 | 0.299 | 0.46570637959985 |  | 11-27 | 10266.212
11-27 | ИЛ-7-948 | 0.900 | 0.923 | 0.299 | 0.87319946174972 | 1 | 117-1 | 10545.049 | 1563.454844949
117 | 129 | 0.409 | 0.413 | 0.366 | 0.22570167594637 |  | 129 | 10457.243
117 | ИЛ-7-349 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 141 | 10413.220
117-1 | 117 | 0.607 | 0.413 | 0.366 | 0.334965567969306 |  | 153 | 10380.521
129 | ИЛ-7-902 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 154 | 10377.815
129 | 141 | 0.570 | 0.413 | 0.366 | 0.314547567944818 |  | 164 | 10375.077
141 | ИЛ-7-394 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | 246 | 10878.805
153 | 141 | 0.455 | 0.413 | 0.366 | 0.251086216517355 |  | 4-10 | 10360.804
153 | ИЛ-7-335 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 4-102 | 10266.401
154 | 4-10 | 0.282 | 0.413 | 0.366 | 0.15561827045691 |  | 4-138 | 10253.900
154 | 153 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-157 | 10248.050
164 | 154 | 0.375 | 0.413 | 0.366 | 0.20693918943738 |  | 4-158 | 10247.221
164 | ИЛ-7-314 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-18 | 10347.002
4-10 | ИЛ-7-395 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-47 | 10299.025
4-10 | 4-18 | 0.262 | 0.413 | 0.366 | 0.144581513686916 |  | 4-54 | 10288.180
4-102 | 4-138 | 1.101 | 0.413 | 0.366 | 0.607573460188149 |  | 4-61 | 10278.730
4-102 | ИЛ-7-325 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 6-2 | 10277.535
4-138 | 4-157 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-26 | 10271.789
4-138 | ИЛ-7-324 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-28 | 10271.438
4-157 | ИЛ-7-326 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-40 | 10269.436
4-157 | 4-158 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-41 | 10269.331
4-158 | ИЛ-7-951 | 0.140 | 0.493 | 0.291 | 0.0801467903287462 |  | 6-54 | 10268.231
4-158 | 246 | 0.691 | 0.413 | 0.366 | 0.381319946403279 |  | 6-60 | 10267.695
4-18 | ИЛ-7-916П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-71 | 10267.141
4-18 | ИЛ-7-344 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 9-9 | 10274.927
4-18 | ИЛ-7-309 | 0.273 | 0.413 | 0.366 | 0.150651729910413 |  | ИЛ-7-303 | 10277.859
4-47 | 4-54 | 0.271 | 0.413 | 0.366 | 0.149548054233414 |  | ИЛ-7-305 | 10297.695
4-47 | ИЛ-7-305 | 0.246 | 0.413 | 0.366 | 0.135752108270922 |  | ИЛ-7-309 | 10333.182
4-54 | 4-61 | 0.260 | 0.413 | 0.366 | 0.143477838009917 |  | ИЛ-7-310 | 10267.506
4-54 | ИЛ-7-320 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | ИЛ-7-314 | 10374.931
4-61 | ИЛ-7-303 | 0.040 | 0.493 | 0.291 | 0.0228990829510703 |  | ИЛ-7-320 | 10287.996
4-61 | 6-2 | 0.075 | 0.413 | 0.366 | 0.0413878378874761 |  | ИЛ-7-321 | 10269.296
6-2 | 9-9 | 0.300 | 0.413 | 0.366 | 0.165551351549904 |  | ИЛ-7-323 | 10274.807
6-2 | ИЛ-7-959 | 0.487 | 0.413 | 0.366 | 0.268745027349345 |  | ИЛ-7-324 | 10253.769
6-26 | ИЛ-7-939 | 0.720 | 0.493 | 0.291 | 0.412183493119266 |  | ИЛ-7-325 | 10266.283
6-26 | 6-28 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-326 | 10247.772
6-28 | 6-40 | 0.428 | 0.413 | 0.366 | 0.236186594877863 |  | ИЛ-7-335 | 10380.394
6-28 | ИЛ-7-358 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-344 | 10346.927
6-40 | 6-41 | 0.045 | 0.413 | 0.366 | 0.0248327027324856 |  | ИЛ-7-349 | 10490.386
6-40 | 11-27 | 0.810 | 0.923 | 0.299 | 0.785879515574748 |  | ИЛ-7-358 | 10271.413
6-41 | ИЛ-7-321 | 0.060 | 0.460 | 0.408 | 0.0368921455055138 |  | ИЛ-7-391 | 10313.741
6-41 | 6-54 | 0.600 | 0.413 | 0.366 | 0.331102703099809 |  | ИЛ-7-394 | 10412.952
6-54 | ИЛ-7-941П | 0.060 | 0.413 | 0.366 | 0.0331102703099809 |  | ИЛ-7-395 | 10360.498
6-54 | 6-60 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-902 | 10457.117
6-60 | ИЛ-7-310 | 0.270 | 0.413 | 0.366 | 0.148996216394914 |  | ИЛ-7-916П | 10346.995
6-60 | 6-71 | 0.575 | 0.413 | 0.366 | 0.317306757137316 |  | ИЛ-7-922П | 10267.122
6-71 | ИЛ-7-922П | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | ИЛ-7-939 | 10271.586
9-9 | ИЛ-7-323 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | ИЛ-7-941П | 10268.221
9-9 | ИЛ-7-961 | 0.300 | 0.493 | 0.291 | 0.171743122133027 |  | ИЛ-7-948 | 10265.680
ИЛ-7-303 | 4-102 | 0.665 | 0.413 | 0.366 | 0.366972162602288 |  | ИЛ-7-951 | 10247.049
ИЛ-7-309 | ИЛ-7-391 | 0.403 | 0.413 | 0.366 | 0.222390648915371 |  | ИЛ-7-959 | 10274.008
ИЛ-7-391 | 4-47 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-960 | 10264.579
ИЛ-7-959 | 6-26 | 0.419 | 0.413 | 0.366 | 0.231220054331366 |  | ИЛ-7-961 | 10273.414
[7 empty] | 117 | 10490.553

## ИЛ-1 - ИЛ-2 (13) мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
172 | ИЛ-1-399 | 0.060 | 0.413 | 0.366 | 0.0331102703099809 | 1 | 172 | 11113.544 | 1589.08865329254 | 4.0378
182 | ИЛ-1-400 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | 182 | 11104.595 | 1511.6174 | 4.2413
182 | 172 | 0.375 | 0.413 | 0.366 | 0.20693918943738 |  | 190 | 11099.159 | 1463.4439 | 4.3788
190 | ИЛ-1-921П | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 195 | 11095.464 | 1431.8649 | 4.4739
190 | 182 | 0.253 | 0.413 | 0.366 | 0.139614973140419 |  | 196 | 11094.859 | 1426.586 | 4.4902
195 | ИЛ-1-940П | 0.200 | 0.413 | 0.366 | 0.110367567699936 |  | 206 | 11089.425 | 1375.8585 | 4.6534
195 | ИЛ-1-914П | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 207 | 11089.174 | 1372.7654 | 4.6638
195 | 190 | 0.175 | 0.413 | 0.366 | 0.0965716217374442 |  | 5-14 | 11093.490 | 1319.9443 | 4.8523
196 | 5-14 | 0.590 | 0.460 | 0.408 | 0.362772764137552 |  | ИЛ-1-302 | 11089.327 | 1372.603 | 4.6644
196 | 195 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | ИЛ-1-329 | 11075.555 | 1223.7665 | 5.2252
206 | ИЛ-1-302 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | ИЛ-1-354 | 11093.453 | 1316.6076 | 4.8646
206 | 196 | 0.300 | 0.413 | 0.366 | 0.165551351549904 |  | ИЛ-1-369П | 11093.443 | 1303.4278 | 4.9138
207 | 206 | 0.019 | 0.413 | 0.366 | 0.0104849189314939 |  | ИЛ-1-399 | 11113.295 | 1576.164 | 4.0708
207 | ИЛ-1-329 | 1.029 | 0.413 | 0.366 | 0.567841135816172 |  | ИЛ-1-400 | 11104.476 | 1501.8471 | 4.2689
5-14 | ИЛ-1-354 | 0.020 | 0.460 | 0.408 | 0.0122973818351713 |  | ИЛ-1-914П | 11095.456 | 1428.3413 | 4.4849
5-14 | ИЛ-1-369П | 0.100 | 0.460 | 0.408 | 0.0614869091758563 |  | ИЛ-1-921П | 11099.148 | 1457.9318 | 4.3953
[7 empty] | ИЛ-1-940П | 11095.362 | 1397.3921 | 4.5842

## ИЛ-5-ИЛ-7 (29)
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc