## Норм. режим
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После
И-145 | 6 | 6.97 | 777.74 | 0.15 | 4.6041 | 4.4541 | 874.0395
СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405
ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105
ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695
СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653
СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813

## Ремонтный режим
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН | Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После | [6 empty] | До | После
ИЛ-2 - ИЛ-7 (№22) | 9.71 | 10.55 | 1516.84 | 0.2 | 3.8959 | 3.6959 | 1563.4548 | ИЛ-5 - ИЛ-7 (№29) | 9.85 | 10.7 | 1487.37 | 0.2 | 4.0235 | 3.8235 | 1535.4067
ИЛ-1 - ИЛ-2 (№13) | 10.15 | 11.11 | 1527.46 | 0.2 | 4.0365 | 3.8365 | 1589.0887 | СМ-3 - СМ-1 (1) (№86) | 9.81 | 11.23 | 1111.57 | 0.2 | 5.2953 | 5.0953 | 1224.4099
СЕ-5 - СЕ-7 (№55) | 9.95 | 10.972 | 1997.94 | 0.2 | 3.0753 | 2.8753 | 2059.8739 | СМ-3 - СМ-1 (2) (№86) | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105
СЕ-2 - ИЛ-7 (№45) | 9.823 | 10.662 | 1493.46 | 0.2 | 3.9974 | 3.7974 | 1539.9161 | ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695
СМ-1 - СМ-3 (1) (№85) | 9.82 | 11.23 | 1090.93 | 0.2 | 5.397 | 5.197 | 1201.3388 | СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653
СМ-1 - СМ-3 (2) (№85) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096 | СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813 | НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН | Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После | [6 empty] | До | После
ИЛ-5 - ИЛ-7 (№30) | 9.83 | 10.68 | 1491.63 | 0.2 | 4.0048 | 3.8048 | 1539.6778 | ИЛ-7 - ИЛ-5 (№37) | 9.84 | 10.69 | 1477.94 | 0.2 | 4.0439 | 3.8439 | 1526.1997
СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405 | СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405
ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105 | ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105
ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695 | ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695
СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653 | СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653
СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096 | СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813 | НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН | Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После | [6 empty] | До | После
ИЛ-7 - ИЛ-5 (№38) | 9.88 | 10.73 | 1537.85 | 0.2 | 3.9092 | 3.7092 | 1584.7079 | ИЛ-7 - ИЛ-2 (№36) | 9.88 | 10.73 | 1708.97 | 0.2 | 3.5378 | 3.3378 | 1751.0733
СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405 | СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405
ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105 | ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105
ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695 | ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695
СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653 | СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653
СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096 | СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813 | НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813

## N4349-69
узел1 | узел2 | элемент | длинна | R | X | Z | напряжение 1 | напряжение 2 | ток кз 2 | checked | узел | u | ik | zc
108 | 154а | L1655 | 1,880 | 0,330 | 0,397 | 1.3668 | 11,180 | 11,121 |  |  | 108 | 11.180 | 5.7195 | 1.1286
108 | СМ-1-720П | L1654 | 0,060 | 0,650 | 0,418 | 0.06408 | 11,180 | 11,180 |  |  | 11-2 | 11.021 | 1.0048 | 6.3323
11-2 | 11-3 | L1724 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,021 | 11,021 |  |  | 11-3 | 11.021 | 0.99644 | 6.3857
11-2 | СМ-1-776П | L1723 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,021 | 11,021 |  |  | 154а | 11.121 | 2.5867 | 2.4822
11-3 | СМ-1-782П | L1725 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,021 | 10,950 |  |  | 159а | 11.115 | 2.4606 | 2.608
11-3 | СМ-1-777П | L1726 | 0,500 | 0,650 | 0,418 | 0.534 | 11,021 | 11,021 |  |  | 176а | 11.093 | 2.0589 | 3.1107
154а | СМ-1-714П | L1656 | 0,030 | 0,330 | 0,397 | 0.02181 | 11,121 | 11,121 |  |  | 189 | 11.084 | 1.8244 | 3.5077
154а | 159а | L1657 | 0,175 | 0,330 | 0,397 | 0.12723 | 11,121 | 11,115 |  |  | 229 | 11.047 | 1.2418 | 5.1362
159а | СМ-1-730П | L1658 | 0,030 | 0,330 | 0,397 | 0.02181 | 11,115 | 11,115 |  |  | 231 | 11.045 | 1.213 | 5.2571
159а | 176а | L1659 | 0,700 | 0,330 | 0,397 | 0.5089 | 11,115 | 11,093 |  |  | 238 | 11.036 | 1.1341 | 5.6182
159а | СМ-1-1501 | L1660 | 0,030 | 0,330 | 0,397 | 0.02181 | 11,115 | 11,115 |  |  | 243 | 11.030 | 1.0758 | 5.9197
176а | 189 | L2192 | 0,550 | 0,330 | 0,397 | 0.39985 | 11,093 | 11,084 |  |  | 248а | 11.022 | 1.0132 | 6.2809
176а | 6-26 | L1662 | 1,200 | 0,650 | 0,418 | 1.2816 | 11,093 | 11,064 |  |  | 251 | 11.018 | 0.9845 | 6.4614
189 | 229 | L1663 | 1,350 | 0,790 | 0,429 | 1.6457 | 11,084 | 11,047 |  |  | 277 | 10.985 | 0.7906 | 8.022
189 | 7-5 | L1664 | 0,250 | 0,790 | 0,429 | 0.30475 | 11,084 | 11,084 |  |  | 281 | 10.979 | 0.76728 | 8.2613
229 | СМ-1-756 | L1668 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,047 | 11,047 |  |  | 286 | 10.974 | 0.74488 | 8.5059
229 | 231 | L1669 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 11,047 | 11,045 |  |  | 297 | 10.968 | 0.7093 | 8.9277
231 | СМ-1-711П | L1670 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 11,045 | 11,044 |  |  | 299 | 10.966 | 0.69974 | 9.0479
231 | 238 | L1671 | 0,300 | 0,790 | 0,429 | 0.3657 | 11,045 | 11,036 |  |  | 3-21 | 11.222 | 4.9619 | 1.3058
238 | СМ-1-537 | L1672 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 11,036 | 11,036 |  |  | 3-3 | 11.224 | 20.9877 | 0.30876
238 | 243 | L1673 | 0,250 | 0,790 | 0,429 | 0.30475 | 11,036 | 11,030 |  |  | 3-8 | 11.223 | 13.1815 | 0.49157
243 | СМ-1-719П | L1674 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 11,030 | 11,030 |  |  | 318 | 10.956 | 0.62407 | 10.1358
243 | 248а | L1675 | 0,300 | 0,790 | 0,429 | 0.3657 | 11,030 | 11,022 |  |  | 331а | 10.954 | 0.60234 | 10.4996
248а | 251 | L1677 | 0,150 | 0,790 | 0,429 | 0.18285 | 11,022 | 11,018 |  |  | 340 | 10.951 | 0.57243 | 11.0451
248а | СМ-1-763П | L1676 | 0,350 | 0,790 | 0,429 | 0.42665 | 11,022 | 11,022 |  |  | 343 | 10.951 | 0.56311 | 11.2279
251 | 277 | L1679 | 1,300 | 0,790 | 0,429 | 1.5847 | 11,018 | 10,985 |  |  | 344 | 10.950 | 0.56007 | 11.2879
251 | СМ-1-735П | L1678 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,018 | 11,018 |  |  | 355 | 10.948 | 0.52867 | 11.9561
277 | СМ-1-533 | L1680 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 10,985 | 10,985 |  |  | 379 | 10.947 | 0.52448 | 12.0505
277 | 281 | L1681 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 10,985 | 10,979 |  |  | 440 | 10.937 | 0.41888 | 15.0747
281 | СМ-1-740 | L1682 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 10,979 | 10,979 |  |  | 481 | 10.935 | 0.38558 | 16.3737
281 | СМ-1-535 | L1683 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 10,979 | 10,975 |  |  | 485 | 10.935 | 0.38253 | 16.5039
286 | СМ-1-512 | L1685 | 0,750 | 0,790 | 0,429 | 0.91425 | 10,974 | 10,971 |  |  | 520 | 10.934 | 0.35114 | 17.9779
286 | 297 | L1686 | 0,350 | 0,790 | 0,429 | 0.42665 | 10,974 | 10,968 |  |  | 530 | 10.934 | 0.34286 | 18.4119
297 | СМ-1-554 | L1687 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 10,968 | 10,968 |  |  | 6-107 | 10.968 | 0.84806 | 7.4669
297 | 299 | L1688 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 10,968 | 10,966 |  |  | 6-111 | 10.964 | 0.87304 | 7.2506
299 | СМ-1-536 | L1689 | 0,200 | 0,790 | 0,429 | 0.2438 | 10,966 | 10,966 |  |  | 6-117 | 10.959 | 0.91343 | 6.9269
299 | 318 | L1690 | 0,900 | 0,790 | 0,429 | 1.0971 | 10,966 | 10,956 |  |  | 6-127 | 10.950 | 0.98979 | 6.3872
3-21 | СМ-1-594 | L1649 | 0,200 | 0,578 | 0,380 | 0.1916 | 11,222 | 11,222 |  |  | 6-130 | 10.947 | 0.96558 | 6.5456
3-21 | СМ-1-531 | L1650 | 0,600 | 0,578 | 0,380 | 0.5748 | 11,222 | 11,222 |  |  | 6-148 | 11.880
3-3 | СМ-1-548 | L1645 | 0,020 | 0,790 | 0,429 | 0.02438 | 11,224 | 11,223 |  |  | 6-26 | 11.064 | 1.4581 | 4.3808
3-3 | 3-8 | L1646 | 0,150 | 0,790 | 0,429 | 0.18285 | 11,224 | 11,223 |  |  | 6-48 | 11.021 | 1.0221 | 6.2255
3-8 | СМ-1-529 | L1647 | 0,150 | 0,578 | 0,380 | 0.1437 | 11,223 | 11,222 |  |  | 6-60 | 11.009 | 0.94133 | 6.7522
3-8 | СМ-1-1504П | L1647 | 0,300 | 0,578 | 0,380 | 0.2874 | 11,223 | 11,223 |  |  | 6-61 | 11.008 | 0.93395 | 6.805
3-8 | 3-21 | L1648 | 0,850 | 0,578 | 0,380 | 0.8143 | 11,223 | 11,222 |  |  | 6-61а | 11.008 | 0.92668 | 6.8584
318 | СМ-1-539 | L1691 | 0,020 | 0,790 | 0,429 | 0.02438 | 10,956 | 10,956 |  |  | 6-66 | 11.004 | 0.90552 | 7.016
318 | 331а | L1692 | 0,300 | 0,790 | 0,429 | 0.3657 | 10,956 | 10,954 |  |  | 6-68 | 11.001 | 0.89195 | 7.1209
331а | 340 | L1693 | 0,450 | 0,790 | 0,429 | 0.54855 | 10,954 | 10,951 |  |  | 6-70 | 11.000 | 0.88531 | 7.1736
331а | СМ-1-580П | L1696 | 0,400 | 0,650 | 0,418 | 0.4272 | 10,954 | 10,953 |  |  | 6-72 | 10.998 | 0.87232 | 7.2791
331а | СМ-1-550 | L1697 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 10,954 | 10,953 |  |  | 6-75 | 10.995 | 0.85354 | 7.4373
340 | СМ-1-583П | L1694 | 0,020 | 0,790 | 0,429 | 0.02438 | 10,951 | 10,951 |  |  | 6-95 | 10.979 | 0.76559 | 8.2796
340 | 343 | L1698 | 0,150 | 0,790 | 0,429 | 0.18285 | 10,951 | 10,951 |  | 1 | 69 | 11.235 | 1222.765319 | 5.305
343 | СМ-1-705П | L1699 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 10,951 | 10,951 |  |  | 7-17 | 11.084 | 1.4084 | 4.5439
343 | 344 | L1700 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 10,951 | 10,950 |  |  | 7-5 | 11.084 | 1.6785 | 3.8125
344 | СМ-1-582П | L2190 | 0,300 | 0,790 | 0,429 | 0.3657 | 10,950 | 10,950 |  |  | 74 | 11.225 | 34.6772 | 0.18689
344 | 355 | L1701 | 0,550 | 0,790 | 0,429 | 0.67045 | 10,950 | 10,948 |  |  | 88 | 11.199 | 9.3143 | 0.69418
355 | 379 | L1703 | 0,110 | 0,460 | 0,408 | 0.09548 | 10,948 | 10,947 |  |  | 99а | 11.183 | 6.1132 | 1.0562
355 | СМ-1-553 | L1702 | 0,250 | 0,790 | 0,429 | 0.30475 | 10,948 | 10,948 |  |  | N4352 | 10.932 | 0.84194 | 7.4965
379 | СМ-1-747П | L1704 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.01736 | 10,947 | 10,947 |  |  | СМ-1-1501 | 11.115 | 2.4402 | 2.6298
379 | 440 | L1705 | 3,500 | 0,460 | 0,408 | 3.038 | 10,947 | 10,937 |  |  | СМ-1-1502П | 10.959 | 0.91062 | 6.9482
440 | СМ-1-538 | L1706 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.01736 | 10,937 | 10,937 |  |  | СМ-1-1503П | 11.084 | 1.3897 | 4.6048
440 | 481 | L1707 | 1,500 | 0,460 | 0,408 | 1.302 | 10,937 | 10,935 |  |  | СМ-1-1504П | 11.223 | 8.3182 | 0.77897
481 | СМ-1-585П | L1708 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.01736 | 10,935 | 10,935 |  |  | СМ-1-512 | 10.971 | 0.67258 | 9.4176
481 | 485 | L1709 | 0,150 | 0,460 | 0,408 | 0.1302 | 10,935 | 10,935 |  |  | СМ-1-529 | 11.222 | 10.1998 | 0.63521
485 | 520 | L1711 | 1,700 | 0,460 | 0,408 | 1.4756 | 10,935 | 10,934 |  |  | СМ-1-531 | 11.222 | 3.4453 | 1.8806
485 | СМ-1-559П | L1710 | 0,070 | 0,460 | 0,408 | 0.06076 | 10,935 | 10,935 |  |  | СМ-1-532 | 11.199 | 9.1232 | 0.70872
520 | СМ-1-551 | L1712 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.01736 | 10,934 | 10,934 |  |  | СМ-1-533 | 10.985 | 0.78464 | 8.0829
520 | 530 | L1713 | 0,500 | 0,460 | 0,408 | 0.434 | 10,934 | 10,934 |  |  | СМ-1-534 | 11.084 | 1.3897 | 4.6048
530 | СМ-1-588П | L1714 | 0,050 | 0,460 | 0,408 | 0.0434 | 10,934 | 10,934 |  |  | СМ-1-535 | 10.975 | 0.74529 | 8.502
530 | СМ-1-589П | L1715 | 0,050 | 0,460 | 0,408 | 0.0434 | 10,934 | 10,934 |  |  | СМ-1-536 | 10.966 | 0.68138 | 9.2917
6-107 | 6-111 | L1759 | 0,200 | 0,650 | 0,418 | 0.2136 | 10,968 | 10,964 |  |  | СМ-1-537 | 11.036 | 1.11 | 5.7401
6-107 | СМ-1-781П | L1758 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,968 | 10,968 |  |  | СМ-1-538 | 10.937 | 0.4184 | 15.0921
6-111 | 6-117 | L1761 | 0,300 | 0,650 | 0,418 | 0.3204 | 10,964 | 10,959 |  |  | СМ-1-539 | 10.956 | 0.62257 | 10.1602
6-111 | СМ-1-784П | L1760 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,964 | 10,964 |  |  | СМ-1-548 | 11.223 | 19.4518 | 0.33311
6-117 | 6-127 | L1763 | 0,500 | 0,650 | 0,418 | 0.534 | 10,959 | 10,950 |  |  | СМ-1-550 | 10.953 | 0.59543 | 10.6205
6-117 | СМ-1-1502П | L1762 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,959 | 10,959 |  |  | СМ-1-551 | 10.934 | 0.3508 | 17.9952
6-127 | 6-130 | L1765 | 0,150 | 0,650 | 0,418 | 0.1602 | 10,950 | 10,947 |  |  | СМ-1-553 | 10.948 | 0.51553 | 12.2609
6-127 | СМ-1-782П | L1764 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,950 | 10,950 |  |  | СМ-1-554 | 10.968 | 0.70449 | 8.9886
6-130 | СМ-1-733П | L1766 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,947 | 10,947 |  |  | СМ-1-559П | 10.935 | 0.38113 | 16.5647
6-130 | N4352 | L1767 | 0,900 | 0,650 | 0,418 | 0.9612 | 10,947 | 10,932 |  |  | СМ-1-580П | 10.953 | 0.57879 | 10.9258
6-26 | СМ-1-743П | L1716 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,064 | 11,064 |  |  | СМ-1-582П | 10.950 | 0.54249 | 11.6536
6-26 | 6-48 | L1717 | 1,750 | 0,650 | 0,418 | 1.869 | 11,064 | 11,021 |  |  | СМ-1-583П | 10.951 | 0.57117 | 11.0695
6-48 | 6-60 | L1718 | 0,500 | 0,650 | 0,418 | 0.534 | 11,021 | 11,009 |  |  | СМ-1-585П | 10.935 | 0.38517 | 16.3911
6-48 | 11-2 | L1722 | 0,100 | 0,650 | 0,418 | 0.1068 | 11,021 | 11,021 |  |  | СМ-1-588П | 10.934 | 0.34206 | 18.4553
6-60 | СМ-1-728П | L1719 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,009 | 11,009 |  |  | СМ-1-589П | 10.934 | 0.34206 | 18.4553
6-60 | 6-61 | L1720 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,009 | 11,008 |  |  | СМ-1-594 | 11.222 | 4.327 | 1.4974
6-61 | 6-61а | L2193 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-597П | 11.000 | 0.86977 | 7.3018
6-61 | 6-66 | L1733 | 0,200 | 0,650 | 0,418 | 0.2136 | 11,008 | 11,004 |  |  | СМ-1-598П | 11.001 | 0.88928 | 7.1422
6-61 | СМ-1-729П | L1732 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-705П | 10.951 | 0.55706 | 11.3498
6-61а | СМ-1-727П | L1721 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-711П | 11.044 | 1.1592 | 5.5004
6-61а | СМ-1-713П | L1728 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-713П | 11.008 | 0.9238 | 6.8797
6-61а | СМ-1-778П | L1730 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,008 | 11,008 |  |  | СМ-1-714П | 11.121 | 2.5642 | 2.504
6-66 | СМ-1-760П | L1736 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,004 | 11,004 |  |  | СМ-1-718П | 11.004 | 0.90278 | 7.0374
6-66 | СМ-1-718П | L1738 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,004 | 11,004 |  |  | СМ-1-719П | 11.030 | 1.054 | 6.0416
6-66 | 6-68 | L1739 | 0,100 | 0,650 | 0,418 | 0.1068 | 11,004 | 11,001 |  |  | СМ-1-720П | 11.180 | 5.4122 | 1.1926
6-66 | СМ-1-745П | L1734 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,004 | 11,004 |  |  | СМ-1-721П | 11.084 | 1.6521 | 3.8734
6-68 | СМ-1-744П | L1740 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,001 | 11,001 |  |  | СМ-1-726П | 10.979 | 0.76362 | 8.3009
6-68 | СМ-1-598П | L1742 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,001 | 11,001 |  |  | СМ-1-727П | 11.008 | 0.9238 | 6.8797
6-68 | 6-70 | L1743 | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.0534 | 11,001 | 11,000 |  |  | СМ-1-728П | 11.009 | 0.93837 | 6.7735
6-70 | СМ-1-597П | L1744 | 0,120 | 0,650 | 0,418 | 0.12816 | 11,000 | 11,000 |  |  | СМ-1-729П | 11.008 | 0.93103 | 6.8263
6-70 | СМ-1-757П | L1746 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 11,000 | 11,000 |  |  | СМ-1-730П | 11.115 | 2.4402 | 2.6298
6-70 | 6-72 | L1747 | 0,100 | 0,650 | 0,418 | 0.1068 | 11,000 | 10,998 |  |  | СМ-1-733П | 10.947 | 0.96244 | 6.5669
6-72 | СМ-1-758П | L1748 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,998 | 10,998 |  |  | СМ-1-735П | 11.018 | 0.9753 | 6.5223
6-72 | СМ-1-759П | L1750 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,998 | 10,998 |  |  | СМ-1-740 | 10.979 | 0.74529 | 8.5051
6-72 | 6-75 | L1751 | 0,150 | 0,650 | 0,418 | 0.1602 | 10,998 | 10,995 |  |  | СМ-1-743П | 11.064 | 1.4406 | 4.4342
6-75 | СМ-1-779П | L1752 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,995 | 10,995 |  |  | СМ-1-744П | 11.001 | 0.88928 | 7.1422
6-75 | 6-95 | L1755 | 0,800 | 0,650 | 0,418 | 0.8544 | 10,995 | 10,979 |  |  | СМ-1-745П | 11.004 | 0.90278 | 7.0374
6-95 | 6-107 | L1757 | 0,600 | 0,650 | 0,418 | 0.6408 | 10,979 | 10,968 |  |  | СМ-1-746П | 11.183 | 5.357 | 1.2052
6-95 | СМ-1-726П | L1754 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,979 | 10,979 |  |  | СМ-1-747П | 10.947 | 0.52373 | 12.0679
6-95 | СМ-1-780П | L1756 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.02136 | 10,979 | 10,979 |  |  | СМ-1-756 | 11.047 | 1.2272 | 5.1971
69 | 74 | L1641 | 0,250 | 0,330 | 0,397 | 0.18175 | 11,235 | 11,225 |  |  | СМ-1-757П | 11.000 | 0.88268 | 7.195
7-17 | СМ-1-534 | L1666 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,084 | 11,084 |  |  | СМ-1-758П | 10.998 | 0.86977 | 7.3004
7-17 | СМ-1-1503П | L2188 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,084 | 11,084 |  |  | СМ-1-759П | 10.998 | 0.86977 | 7.3004
7-5 | 7-17 | L1665 | 0,600 | 0,790 | 0,429 | 0.7314 | 11,084 | 11,084 |  |  | СМ-1-760П | 11.004 | 0.90278 | 7.0374
7-5 | СМ-1-721П | L2186 | 0,050 | 0,790 | 0,429 | 0.06095 | 11,084 | 11,084 |  |  | СМ-1-763П | 11.022 | 0.94872 | 6.7075
74 | 88 | L1642 | 0,700 | 0,330 | 0,397 | 0.5089 | 11,225 | 11,199 |  |  | СМ-1-776П | 11.021 | 1.0015 | 6.3537
74 | 3-3 | L1644 | 0,100 | 0,790 | 0,429 | 0.1219 | 11,225 | 11,224 |  |  | СМ-1-777П | 11.021 | 0.91954 | 6.9197
88 | 99а | L1651 | 0,500 | 0,330 | 0,397 | 0.3635 | 11,199 | 11,183 |  |  | СМ-1-778П | 11.008 | 0.9238 | 6.8797
88 | СМ-1-532 | L1643 | 0,020 | 0,330 | 0,397 | 0.01454 | 11,199 | 11,199 |  |  | СМ-1-779П | 10.995 | 0.85109 | 7.4586
99а | 108 | L1653 | 0,100 | 0,330 | 0,397 | 0.0727 | 11,183 | 11,180 |  |  | СМ-1-780П | 10.979 | 0.76362 | 8.3009
99а | СМ-1-746П | L1652 | 0,122 | 0,923 | 0,299 | 0.14908 | 11,183 | 11,183 |  |  | СМ-1-781П | 10.968 | 0.84564 | 7.4883
СМ-1-535 | 286 | L2189 | 0,006 | 0,493 | 0,291 | 0.004704 | 10,975 | 10,974 |  |  | СМ-1-782П | 10.950 | 0.99312 | 6.3658
[11 empty] | СМ-1-782П | 11.021
[11 empty] | СМ-1-784П | 10.964 | 0.87048 | 7.2719

## НД мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
100 | 110 | 0,540 | 0,578 | 0,380 |  |  | 100 | 6456 | 889.315 | 4.1913
100 | НД-67-660 | 0,110 | 0,835 | 0,391 |  |  | 110 | 6436 | 816.5438 | 4.5507
110 | 114 | 0,210 | 0,578 | 0,380 |  |  | 114 | 6431 | 791.2851 | 4.6923
110 | НД-67-652 | 0,110 | 0,578 | 0,380 |  |  | 125 | 6419 | 726.9831 | 5.0978
114 | 125 | 0,600 | 0,578 | 0,380 |  |  | 133 | 6037 | 674.5241 | 5.1673
114 | НД-67-632 | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | 2-17 | 6533 | 1047.4347 | 3.601
125 | 4-5 | 0,270 | 0,835 | 0,391 |  |  | 2-51 | 6521 | 813.1622 | 4.63
125 | 133 | 0,430 | 0,835 | 0,391 |  |  | 2-55 | 6520 | 791.4654 | 4.7561
2-17 | 2-51 | 1,880 | 0,413 | 0,366 |  |  | 2-9 | 6535 | 1118.3025 | 3.3738
2-51 | НД-67-697П | 0,050 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-12 | 6405 | 656.8491 | 5.6298
2-51 | 2-55 | 0,230 | 0,413 | 0,366 |  |  | 4-17 | 6399 | 624.1395 | 5.9193
2-55 | НД-67-649П | 0,100 | 0,578 | 0,380 |  |  | 4-5 | 6412 | 693.1349 | 5.3409
2-55 | НД-67-668П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | 5-12 | 6529 | 991.9196 | 3.8002
2-55 | НД-67-619 | 0,220 | 0,578 | 0,380 |  |  | 5-37 | 6519 | 789.3725 | 4.768
2-9 | 2-17 | 0,330 | 0,578 | 0,380 |  |  | 5-4 | 6532 | 1067.6779 | 3.5322
2-9 | 5-4 | 0,220 | 0,595 | 0,418 |  | 1 | 59 | 6571 | 1312 | 2.8916
4-12 | 4-17 | 0,320 | 0,835 | 0,391 |  |  | 63 | 6554 | 1258.4339 | 3.0069
4-12 | НД-67-644 | 0,020 | 0,835 | 0,391 |  |  | 64 | 6549 | 1242.146 | 3.044
4-17 | НД-67-634 | 0,270 | 0,835 | 0,391 |  |  | 65 | 6544 | 1226.2623 | 3.0811
4-17 | НД-67-604 | 0,020 | 0,835 | 0,391 |  |  | 70 | 6526 | 1152.5183 | 3.2692
4-5 | 4-12 | 0,320 | 0,835 | 0,391 |  |  | 74 | 6512 | 1099.4767 | 3.4195
4-5 | НД-67-657 | 0,020 | 0,835 | 0,391 |  |  | 92 | 6476 | 957.022 | 3.9068
5-12 | НД-67-696П | 0,020 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-600 | 6519 | 782.8207 | 4.8079
5-37 | НД-67-600 | 0,050 | 0,630 | 0,490 |  |  | НД-67-603П | 6531 | 1044.0357 | 3.6116
5-37 | 5-12 | 1,341 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-604 | 6399 | 622.2012 | 5.9377
5-37 | НД-67-633 | 0,916 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-611 | 6476 | 953.4727 | 3.9214
5-4 | 5-12 | 0,371 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-619 | 6519 | 766.9265 | 4.9076
5-4 | НД-67-603П | 0,110 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-632 | 6431 | 788.959 | 4.7061
59 | НД-67-658П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-633 | 6513 | 692.6171 | 5.4291
59 | 63 | 0,215 | 0,493 | 0,291 |  |  | НД-67-634 | 6397 | 598.9499 | 6.1663
63 | 64 | 0,057 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-636П | 6511 | 1075.5443 | 3.4951
63 | НД-67-685П | 0,150 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-644 | 6405 | 654.7046 | 5.6482
64 | НД-67-670П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-649П | 6520 | 780.1195 | 4.8253
64 | 65 | 0,057 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-652 | 6435 | 803.1152 | 4.626
65 | 70 | 0,285 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-655П | 6544 | 1220.7808 | 3.0949
65 | 2-9 | 0,430 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-657 | 6411 | 690.75 | 5.3585
65 | НД-67-655П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-658П | 6571 | 1305.7528 | 2.9054
70 | НД-67-689П | 0,020 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-660 | 6454 | 868.3037 | 4.2914
70 | 74 | 0,228 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-668П | 6520 | 789.1699 | 4.77
74 | НД-67-636П | 0,110 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-670П | 6549 | 1236.5261 | 3.0578
74 | 92 | 0,700 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-685П | 6554 | 1216.4574 | 3.1106
92 | 100 | 0,430 | 0,578 | 0,380 |  |  | НД-67-689П | 6526 | 1147.6616 | 3.283
92 | НД-67-611 | 0,020 | 0,595 | 0,418 |  |  | НД-67-696П | 6529 | 988.1381 | 3.8148
[7 empty] | НД-67-697П | 6521 | 808.3449 | 4.6575

## НД-66-НД-67 мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
100 | НД-67-660 | 0.11 | 0.835 | 0.391 | 0.10142 |  | 100 | 5997.34 | 900.9649 | 3.8432
100 | 110 | 0.54 | 0.578 | 0.38 | 0.37353 |  | 110 | 5941.056 | 821.1541 | 4.1771
110 | НД-67-652 | 0.11 | 0.578 | 0.38 | 0.07609 |  | 114 | 5921.384 | 793.5576 | 4.3081
110 | 114 | 0.21 | 0.578 | 0.38 | 0.14526 |  | 125 | 5869.236 | 723.8252 | 4.6815
114 | 125 | 0.6 | 0.578 | 0.38 | 0.41504 |  | 133 | 5831.901 | 667.3124 | 5.0457
114 | НД-67-632 | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | 2-17 | 6189.944 | 1076.9568 | 3.3184
125 | 133 | 0.43 | 0.835 | 0.391 | 0.39647 |  | 2-51 | 6177.955 | 820.4524 | 4.3474
125 | 4-5 | 0.27 | 0.835 | 0.391 | 0.24894 |  | 2-55 | 6176.528 | 797.1787 | 4.4733
133 | НД-66-631 | 0.169 | 0.47 | 0.36 | 0.10005 |  | 2-9 | 6192.639 | 1156.4751 | 3.0916
2-17 | 2-51 | 1.88 | 0.413 | 0.366 | 1.0375 |  | 30 | 5755.303 | 512.4413 | 6.4843
2-51 | 2-55 | 0.23 | 0.413 | 0.366 | 0.12692 |  | 4-12 | 5854.051 | 648.4252 | 5.2124
2-51 | НД-67-697П | 0.05 | 0.413 | 0.366 | 0.027592 |  | 4-17 | 5848.293 | 613.6877 | 5.502
2-55 | НД-67-649П | 0.1 | 0.578 | 0.38 | 0.069173 |  | 4-5 | 5861.505 | 687.2787 | 4.924
2-55 | НД-67-619 | 0.22 | 0.578 | 0.38 | 0.15218 |  | 40 | 5759.429 | 539.7579 | 6.1606
2-55 | НД-67-668П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | 42 | 5760.515 | 546.0503 | 6.0907
2-9 | 5-4 | 0.22 | 0.595 | 0.418 | 0.15997 |  | 45 | 5762.44 | 555.7657 | 5.9862
2-9 | 2-17 | 0.33 | 0.578 | 0.38 | 0.22827 |  | 47 | 5764.997 | 562.434 | 5.9179
30 | 27 | 0.13 | 0.777 | 0.429 | 0.11538 |  | 5-12 | 6186.216 | 1015.2958 | 3.5178
30 | НД-66-624 | 0.05 | 0.578 | 0.38 | 0.034586 |  | 5-37 | 6175.463 | 794.9433 | 4.4851
4-12 | НД-67-644 | 0.02 | 0.835 | 0.391 | 0.01844 |  | 5-4 | 6189.34 | 1099.5775 | 3.2498
4-12 | 4-17 | 0.32 | 0.835 | 0.391 | 0.29504 |  | 54 | 5777.424 | 587.9514 | 5.6733
4-17 | НД-67-634 | 0.27 | 0.835 | 0.391 | 0.24894 |  | 56 | 5783.74 | 598.2353 | 5.5818
4-17 | НД-67-604 | 0.02 | 0.835 | 0.391 | 0.01844 | 1 | 59 | 6249.471 | 1378.27 | 2.6179
4-5 | НД-67-657 | 0.02 | 0.835 | 0.391 | 0.01844 |  | 6-2 | 5764.317 | 557.2234 | 5.9725
4-5 | 4-12 | 0.32 | 0.835 | 0.391 | 0.29504 |  | 60а | 5796.913 | 619.8704 | 5.3993
40 | НД-66-686П | 0.32 | 0.777 | 0.429 | 0.28402 |  | 61 | 5799.433 | 623.9715 | 5.3661
40 | 30 | 0.37 | 0.777 | 0.429 | 0.3284 |  | 63 | 6220.454 | 1316.3788 | 2.7282
42 | НД-66-664П | 0.05 | 0.777 | 0.429 | 0.044378 |  | 64-1 | 5810.981 | 638.7328 | 5.2525
42 | 40 | 0.08 | 0.777 | 0.429 | 0.071005 |  | 64 | 6211.352 | 1297.6255 | 2.7636
45 | НД-66-653П | 0.13 | 0.578 | 0.38 | 0.089924 |  | 65 | 6202.303 | 1279.3727 | 2.799
45 | НД-66-635 | 0.02 | 0.777 | 0.429 | 0.017751 |  | 70 | 6163.749 | 1195.1905 | 2.9775
45 | 42 | 0.12 | 0.777 | 0.429 | 0.10651 |  | 74 | 6134.369 | 1135.0671 | 3.1202
47 | 45 | 0.08 | 0.777 | 0.429 | 0.071005 |  | 92 | 6046.966 | 975.8726 | 3.5775
5-12 | НД-67-696П | 0.02 | 0.595 | 0.418 | 0.014543 |  | НД-66-624 | 5754.869 | 509.7225 | 6.5184
5-37 | 5-12 | 1.341 | 0.595 | 0.418 | 0.97511 |  | НД-66-627 | 5777.132 | 586.1175 | 5.6907
5-37 | НД-67-600 | 0.05 | 0.63 | 0.49 | 0.039906 |  | НД-66-630 | 5799.044 | 621.9142 | 5.3835
5-37 | НД-67-633 | 0.916 | 0.595 | 0.418 | 0.66607 |  | НД-66-631 | 5822.529 | 654.3373 | 5.1375
5-4 | 5-12 | 0.371 | 0.595 | 0.418 | 0.26977 |  | НД-66-635 | 5762.296 | 554.1225 | 6.0038
5-4 | НД-67-603П | 0.11 | 0.595 | 0.418 | 0.079987 |  | НД-66-639 | 5763.149 | 548.4289 | 6.0671
54 | 47 | 0.29 | 0.777 | 0.429 | 0.25739 |  | НД-66-653П | 5761.562 | 547.5406 | 6.0752
54 | НД-66-627 | 0.02 | 0.777 | 0.429 | 0.017751 |  | НД-66-664П | 5760.392 | 542.1005 | 6.135
56 | НД-66-694П | 0.02 | 0.777 | 0.429 | 0.017751 |  | НД-66-682 | 5796.781 | 615.5936 | 5.4367
56 | 54 | 0.11 | 0.777 | 0.429 | 0.097632 |  | НД-66-686П | 5758.653 | 515.97 | 6.4437
59 | 63 | 0.215 | 0.493 | 0.291 | 0.12308 |  | НД-66-694П | 5783.691 | 596.3388 | 5.5995
59 | НД-67-658П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | НД-67-600 | 6175.394 | 787.9327 | 4.525
6-2 | НД-66-639 | 0.12 | 0.63 | 0.49 | 0.095775 |  | НД-67-603П | 6188.617 | 1073.164 | 3.3294
6-2 | 47 | 0.08 | 0.578 | 0.38 | 0.055338 |  | НД-67-604 | 5848.105 | 611.6378 | 5.5203
60а | НД-66-682 | 0.047 | 0.63 | 0.49 | 0.037512 |  | НД-67-611 | 6046.889 | 971.9216 | 3.592
60а | 56 | 0.22 | 0.777 | 0.429 | 0.19526 |  | НД-67-619 | 6175.635 | 770.9513 | 4.6248
61 | 60а | 0.04 | 0.777 | 0.429 | 0.035503 |  | НД-67-632 | 5921.249 | 791.0174 | 4.3218
61 | НД-66-630 | 0.02 | 0.777 | 0.429 | 0.017751 |  | НД-67-633 | 6169.266 | 692.1535 | 5.146
63 | 64 | 0.057 | 0.578 | 0.38 | 0.039428 |  | НД-67-634 | 5845.971 | 587.1228 | 5.7487
63 | НД-67-685П | 0.15 | 0.578 | 0.38 | 0.10376 |  | НД-67-636П | 6133.292 | 1108.0464 | 3.1958
64 | НД-66-631 | 0.212 | 0.47 | 0.36 | 0.12551 |  | НД-67-644 | 5853.945 | 646.1393 | 5.2307
64 | 61 | 0.14 | 0.777 | 0.429 | 0.12426 |  | НД-67-649П | 6176.287 | 785.0394 | 4.5423
64 | 65 | 0.057 | 0.578 | 0.38 | 0.039428 |  | НД-67-652 | 5939.896 | 806.4637 | 4.2524
64 | НД-67-670П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | НД-67-655П | 6202.282 | 1273.0802 | 2.8128
65 | 2-9 | 0.43 | 0.578 | 0.38 | 0.29744 |  | НД-67-657 | 5861.398 | 684.7145 | 4.9423
65 | НД-67-655П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | НД-67-658П | 6249.408 | 1371.0246 | 2.6317
65 | 70 | 0.285 | 0.578 | 0.38 | 0.19714 |  | НД-67-660 | 5995.705 | 877.7998 | 3.9435
70 | 74 | 0.228 | 0.578 | 0.38 | 0.15771 |  | НД-67-668П | 6176.499 | 794.7209 | 4.4871
70 | НД-67-689П | 0.02 | 0.578 | 0.38 | 0.013835 |  | НД-67-670П | 6211.333 | 1291.162 | 2.7774
74 | 92 | 0.7 | 0.595 | 0.418 | 0.50901 |  | НД-67-685П | 6219.979 | 1268.1491 | 2.8318
74 | НД-67-636П | 0.11 | 0.578 | 0.38 | 0.07609 |  | НД-67-689П | 6163.621 | 1189.6628 | 2.9912
92 | 100 | 0.43 | 0.578 | 0.38 | 0.29744 |  | НД-67-696П | 6186.208 | 1011.1157 | 3.5323
92 | НД-67-611 | 0.02 | 0.595 | 0.418 | 0.014543 |  | НД-67-697П | 6177.946 | 815.278 | 4.375
[5 empty] | 0 |  | НД-67-636П | 6133.292
[5 empty] | 0 |  | НД-67-644 | 5853.945
[5 empty] | 0 |  | НД-67-644 Н | 387.328
[5 empty] | 0 |  | НД-67-649П | 6176.287
[5 empty] | 0 |  | НД-67-652 | 5939.896
[5 empty] | 0 |  | НД-67-652 Н | 392.989
[5 empty] | 0 |  | НД-67-655П | 6202.282
[5 empty] | 0 |  | НД-67-657 | 5861.398
[5 empty] | 0 |  | НД-67-657 Н | 386.149
[5 empty] | 0 |  | НД-67-658П | 6249.408
[5 empty] | 0 |  | НД-67-660 | 5995.705
[5 empty] | 0 |  | НД-67-660 Н | 397.711
[5 empty] | 0 |  | НД-67-668П | 6176.499
[5 empty] | 0 |  | НД-67-670П | 6211.333
[5 empty] | 0 |  | НД-67-685П | 6219.979
[5 empty] | 0 |  | НД-67-689П | 6163.621
[5 empty] | 0 |  | НД-67-696П | 6186.208
[5 empty] | 0 |  | НД-67-697П | 6177.946

## ИЛ-7 мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
11-27 | ИЛ-7-960 | 0,480 | 0,923 | 0,299 | 0.46571 |  | 11-27 | 10427.850 | 773.185 | 7.7867
11-27 | ИЛ-7-948 | 0,900 | 0,923 | 0,299 | 0.8732 | 1 | 117-1 | 10702.895 | 1535.210 | 4.0251
117 | 129 | 0,409 | 0,413 | 0,366 | 0.2257 |  | 117 | 10649.153 | 1417.2653 | 4.3381
117 | ИЛ-7-349 | 0,020 | 0,413 | 0,366 | 0.011037 |  | 129 | 10616.303 | 1347.1754 | 4.5498
117 | 117 | 0,607 | 0,413 | 0,366 | 0.33497 |  | 141 | 10572.888 | 1260.0611 | 4.8444
129 | ИЛ-7-902 | 0,030 | 0,413 | 0,366 | 0.016555 |  | 153 | 10540.639 | 1197.9702 | 5.08
129 | 141 | 0,570 | 0,413 | 0,366 | 0.31455 |  | 154 | 10537.971 | 1192.7873 | 5.1007
141 | ИЛ-7-394 | 0,050 | 0,413 | 0,366 | 0.027592 |  | 164 | 10535.273 | 1146.2822 | 5.3063
153 | 141 | 0,455 | 0,413 | 0,366 | 0.25109 |  | 246 | 10878.805 | 719.8481 | 8.7253
153 | ИЛ-7-335 | 0,030 | 0,413 | 0,366 | 0.016555 |  | 4-10 | 10521.191 | 1157.474 | 5.248
154 | 4-10 | 0,282 | 0,413 | 0,366 | 0.15562 |  | 4-102 | 10428.068 | 915.6787 | 6.5751
154 | 153 | 0,040 | 0,413 | 0,366 | 0.022074 |  | 4-138 | 10415.743 | 838.2222 | 7.1742
164 | 154 | 0,375 | 0,413 | 0,366 | 0.20694 |  | 4-157 | 10409.977 | 794.0618 | 7.5689
164 | ИЛ-7-314 | 0,020 | 0,413 | 0,366 | 0.011037 |  | 4-158 | 10409.158 | 754.3006 | 7.9673
4-10 | ИЛ-7-395 | 0,040 | 0,413 | 0,366 | 0.022074 |  | 4-18 | 10507.574 | 1126.4407 | 5.3856
4-10 | 4-18 | 0,262 | 0,413 | 0,366 | 0.14458 |  | 4-47 | 10460.244 | 1021.6007 | 5.9115
4-102 | 4-138 | 1,101 | 0,413 | 0,366 | 0.60757 |  | 4-54 | 10449.544 | 996.3943 | 6.0549
4-102 | ИЛ-7-325 | 0,020 | 0,413 | 0,366 | 0.011037 |  | 4-61 | 10440.220 | 973.33 | 6.1928
4-138 | 4-157 | 0,723 | 0,413 | 0,366 | 0.39898 |  | 6-2 | 10439.041 | 966.8683 | 6.2335
4-138 | ИЛ-7-324 | 0,040 | 0,413 | 0,366 | 0.022074 |  | 6-26 | 10433.357 | 895.0674 | 6.7299
4-157 | ИЛ-7-326 | 0,040 | 0,413 | 0,366 | 0.022074 |  | 6-28 | 10433.010 | 889.9591 | 6.7683
4-157 | 4-158 | 0,723 | 0,413 | 0,366 | 0.39898 |  | 6-40 | 10431.033 | 859.9502 | 7.0031
4-158 | ИЛ-7-951 | 0,140 | 0,493 | 0,291 | 0.080147 |  | 6-41 | 10430.928 | 856.9117 | 7.0279
4-158 | 246 | 0,691 | 0,413 | 0,366 | 0.38132 |  | 6-54 | 10429.843 | 818.3568 | 7.3582
4-18 | ИЛ-7-916П | 0,040 | 0,413 | 0,366 | 0.022074 |  | 6-60 | 10429.313 | 798.9436 | 7.5367
4-18 | ИЛ-7-344 | 0,040 | 0,413 | 0,366 | 0.022074 |  | 6-71 | 10428.768 | 766.6656 | 7.8536
4-18 | ИЛ-7-309 | 0,273 | 0,413 | 0,366 | 0.15065 |  | 9-9 | 10436.470 | 941.8542 | 6.3975
4-47 | 4-54 | 0,271 | 0,413 | 0,366 | 0.14955 |  | ИЛ-7-303 | 10439.362 | 969.7442 | 6.2152
4-47 | ИЛ-7-305 | 0,246 | 0,413 | 0,366 | 0.13575 |  | ИЛ-7-305 | 10458.934 | 998.6674 | 6.0465
4-54 | 4-61 | 0,260 | 0,413 | 0,366 | 0.14348 |  | ИЛ-7-309 | 10493.940 | 1095.7881 | 5.5291
4-54 | ИЛ-7-320 | 0,050 | 0,413 | 0,366 | 0.027592 |  | ИЛ-7-310 | 10429.126 | 783.455 | 7.6855
4-61 | ИЛ-7-303 | 0,040 | 0,493 | 0,291 | 0.022899 |  | ИЛ-7-314 | 10535.129 | 1143.903 | 5.3173
4-61 | 6-2 | 0,075 | 0,413 | 0,366 | 0.041388 |  | ИЛ-7-320 | 10449.363 | 991.8743 | 6.0824
6-2 | 9-9 | 0,300 | 0,413 | 0,366 | 0.16555 |  | ИЛ-7-321 | 10430.894 | 852.4369 | 7.0648
6-2 | ИЛ-7-959 | 0,487 | 0,413 | 0,366 | 0.26875 |  | ИЛ-7-323 | 10436.352 | 939.4232 | 6.414
6-26 | ИЛ-7-939 | 0,720 | 0,493 | 0,291 | 0.41218 |  | ИЛ-7-324 | 10415.614 | 835.6511 | 7.1961
6-26 | 6-28 | 0,070 | 0,413 | 0,366 | 0.038629 |  | ИЛ-7-325 | 10427.953 | 914.1443 | 6.586
6-28 | 6-40 | 0,428 | 0,413 | 0,366 | 0.23619 |  | ИЛ-7-326 | 10409.703 | 791.7528 | 7.5908
6-28 | ИЛ-7-358 | 0,070 | 0,413 | 0,366 | 0.038629 |  | ИЛ-7-335 | 10540.514 | 1194.0788 | 5.0965
6-40 | 6-41 | 0,045 | 0,413 | 0,366 | 0.024833 |  | ИЛ-7-344 | 10507.500 | 1121.8427 | 5.4076
6-40 | 11-27 | 0,810 | 0,923 | 0,299 | 0.78588 |  | ИЛ-7-349 | 10648.989 | 1413.6687 | 4.3491
6-41 | ИЛ-7-321 | 0,060 | 0,460 | 0,408 | 0.036892 |  | ИЛ-7-358 | 10432.986 | 884.9087 | 6.8069
6-41 | 6-54 | 0,600 | 0,413 | 0,366 | 0.3311 |  | ИЛ-7-391 | 10474.761 | 1053.4174 | 5.7409
6-54 | ИЛ-7-941П | 0,060 | 0,413 | 0,366 | 0.03311 |  | ИЛ-7-394 | 10572.625 | 1252.9249 | 4.8719
6-54 | 6-60 | 0,324 | 0,413 | 0,366 | 0.1788 |  | ИЛ-7-395 | 10520.889 | 1152.626 | 5.2699
6-60 | ИЛ-7-310 | 0,270 | 0,413 | 0,366 | 0.149 |  | ИЛ-7-902 | 10616.179 | 1342.2912 | 4.5663
6-60 | 6-71 | 0,575 | 0,413 | 0,366 | 0.31731 |  | ИЛ-7-916П | 10507.567 | 1121.8427 | 5.4077
6-71 | ИЛ-7-922П | 0,020 | 0,413 | 0,366 | 0.011037 |  | ИЛ-7-922П | 10428.749 | 765.5897 | 7.8646
9-9 | ИЛ-7-323 | 0,030 | 0,413 | 0,366 | 0.016555 |  | ИЛ-7-939 | 10433.155 | 843.4112 | 7.1419
9-9 | ИЛ-7-961 | 0,300 | 0,493 | 0,291 | 0.17174 |  | ИЛ-7-941П | 10429.833 | 814.6909 | 7.3914
ИЛ-7-303 | 4-102 | 0,665 | 0,413 | 0,366 | 0.36697 |  | ИЛ-7-948 | 10427.321 | 695.2223 | 8.6594
ИЛ-7-309 | ИЛ-7-391 | 0,403 | 0,413 | 0,366 | 0.22239 |  | ИЛ-7-951 | 10408.989 | 746.7883 | 8.0473
ИЛ-7-391 | 4-47 | 0,324 | 0,413 | 0,366 | 0.1788 |  | ИЛ-7-959 | 10435.552 | 926.9066 | 6.5001
ИЛ-7-959 | 6-26 | 0,419 | 0,413 | 0,366 | 0.23122 |  | ИЛ-7-960 | 10426.240 | 729.5517 | 8.2511
[7 empty] | ИЛ-7-961 | 10434.980 | 917.2308 | 6.5683

## ИЛ-1 мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
107 | 8-69 | 0,387 | 0,413 | 0,366 | 0.21356 |  | 107 | 10335.889 | 992.9903 | 6.0096
11-13 | ИЛ-1-353П | 0,535 | 0,413 | 0,366 | 0.29523 |  | 11-13 | 10861.286 | 1002.6291 | 6.2543
11-13 | 8-64 | 0,461 | 0,413 | 0,366 | 0.2544 |  | 16-37 | 10886.383 | 1128.7208 | 5.5685
16-37 | ИЛ-1-937 | 0,265 | 0,493 | 0,291 | 0.15171 | 1 | 172 | 10991.869 | 1699.769 | 3.7335
16-37 | 20-27 | 0,810 | 0,923 | 0,299 | 0.78588 |  | 182 | 10965.096 | 1610.5035 | 3.9309
172 | ИЛ-1-399 | 0,060 | 0,413 | 0,366 | 0.03311 |  | 190 | 10947.644 | 1555.2645 | 4.064
182 | ИЛ-1-400 | 0,050 | 0,413 | 0,366 | 0.027592 |  | 195 | 10936.102 | 1519.1652 | 4.1562
182 | 172 | 0,375 | 0,413 | 0,366 | 0.20694 |  | 196 | 10934.151 | 1513.138 | 4.172
190 | 182 | 0,253 | 0,413 | 0,366 | 0.13961 |  | 20-27 | 10885.210 | 989.1255 | 6.3537
190 | 3-14 | 0,685 | 0,790 | 0,429 | 0.61579 |  | 206 | 10915.278 | 1455.3863 | 4.3301
190 | ИЛ-1-921П | 0,030 | 0,413 | 0,366 | 0.016555 |  | 207 | 10914.177 | 1451.8707 | 4.3401
195 | 190 | 0,175 | 0,413 | 0,366 | 0.096572 |  | 221 | 10899.345 | 1366.5571 | 4.6048
195 | ИЛ-1-914П | 0,020 | 0,413 | 0,366 | 0.011037 |  | 226 | 10895.264 | 1338.6436 | 4.6991
195 | ИЛ-1-940П | 0,200 | 0,413 | 0,366 | 0.11037 |  | 231 | 10890.998 | 1305.8266 | 4.8153
196 | 5-14 | 0,590 | 0,460 | 0,408 | 0.36277 |  | 233 | 10888.098 | 1281.5262 | 4.9053
196 | 195 | 0,030 | 0,413 | 0,366 | 0.016555 |  | 243 | 10879.336 | 1207.6186 | 5.2013
20-27 | ИЛ-1-954П | 0,020 | 0,923 | 0,299 | 0.019404 |  | 246 | 10878.805 | 1196.8254 | 5.248
20-27 | ИЛ-1-955П | 0,450 | 0,923 | 0,299 | 0.4366 |  | 3-14 | 10944.637 | 1350.6153 | 4.6785
206 | ИЛ-1-302 | 0,020 | 0,413 | 0,366 | 0.011037 |  | 3-32 | 10942.727 | 1203.7424 | 5.2485
206 | 196 | 0,300 | 0,413 | 0,366 | 0.16555 |  | 4-14 | 10943.328 | 1142.9437 | 5.5279
207 | ИЛ-1-329 | 1,029 | 0,413 | 0,366 | 0.56784 |  | 5-14 | 10932.768 | 1392.0904 | 4.5342
207 | 206 | 0,019 | 0,413 | 0,366 | 0.010485 |  | 7-1 | 10878.956 | 1202.6155 | 5.2228
221 | ИЛ-1-311 | 0,090 | 0,413 | 0,366 | 0.049665 |  | 7-10 | 10875.633 | 1158.7232 | 5.4189
221 | 207 | 0,491 | 0,413 | 0,366 | 0.27095 |  | 7-18 | 10871.759 | 1108.3031 | 5.6634
226 | ИЛ-1-367 | 0,425 | 0,413 | 0,366 | 0.23453 |  | 7-25 | 10870.402 | 1077.7148 | 5.8235
226 | 221 | 0,174 | 0,413 | 0,366 | 0.09602 |  | 7-37 | 10869.394 | 1041.5878 | 6.0249
231 | ИЛ-1-317 | 0,030 | 0,413 | 0,366 | 0.016555 |  | 8-20 | 10874.743 | 1183.4962 | 5.3051
231 | 226 | 0,214 | 0,413 | 0,366 | 0.11809 |  | 8-38 | 10868.272 | 1128.2204 | 5.5617
233 | 243 | 0,434 | 0,578 | 0,380 | 0.30021 |  | 8-54 | 10863.765 | 1077.849 | 5.8192
233 | 16-37 | 1,160 | 0,493 | 0,291 | 0.66407 |  | 8-59 | 10862.320 | 1062.2354 | 5.9039
233 | 231 | 0,132 | 0,578 | 0,380 | 0.091308 |  | 8-64 | 10861.478 | 1045.1399 | 6
243 | 7-1 | 0,028 | 0,650 | 0,418 | 0.021638 |  | 8-66 | 10861.161 | 1038.2645 | 6.0396
246 | ИЛ-1-330 | 0,020 | 0,413 | 0,366 | 0.011037 |  | 8-69 | 10861.111 | 1027.7471 | 6.1014
246 | 243 | 0,085 | 0,413 | 0,366 | 0.046906 |  | ИЛ-1-302 | 10915.179 | 1451.6861 | 4.3411
3-14 | 4-14 | 1,100 | 0,650 | 0,418 | 0.85008 |  | ИЛ-1-311 | 10898.737 | 1351.9753 | 4.6542
3-32 | 3-14 | 0,635 | 0,790 | 0,429 | 0.57084 |  | ИЛ-1-315 | 10861.309 | 1040.4513 | 6.027
3-32 | ИЛ-1-949 | 1,350 | 0,493 | 0,291 | 0.77284 |  | ИЛ-1-317 | 10890.914 | 1301.3525 | 4.8318
3-32 | ИЛ-1-337 | 0,020 | 0,790 | 0,429 | 0.017979 |  | ИЛ-1-319 | 10867.163 | 1099.4509 | 5.7066
4-14 | ИЛ-1-918П | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.03864 |  | ИЛ-1-327 | 10861.011 | 1034.672 | 6.0605
4-14 | ИЛ-1-356П | 0,050 | 0,650 | 0,418 | 0.03864 |  | ИЛ-1-329 | 10885.626 | 1283.8924 | 4.8951
5-14 | ИЛ-1-354 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.012297 |  | ИЛ-1-330 | 10878.680 | 1194.3137 | 5.2589
5-14 | ИЛ-1-369П | 0,100 | 0,460 | 0,408 | 0.061487 |  | ИЛ-1-331 | 10871.197 | 1093.3834 | 5.7404
7-1 | 7-10 | 0,256 | 0,650 | 0,418 | 0.19784 |  | ИЛ-1-332П | 10875.600 | 1152.1508 | 5.4498
7-1 | ИЛ-1-945 | 0,040 | 0,650 | 0,418 | 0.030912 |  | ИЛ-1-337 | 10942.696 | 1199.6329 | 5.2664
7-10 | 7-18 | 0,319 | 0,650 | 0,418 | 0.24652 |  | ИЛ-1-347 | 10870.348 | 1074.862 | 5.8389
7-10 | ИЛ-1-332П | 0,040 | 0,650 | 0,418 | 0.030912 |  | ИЛ-1-348 | 10869.264 | 1036.8262 | 6.0525
7-18 | 7-25 | 0,208 | 0,650 | 0,418 | 0.16074 |  | ИЛ-1-353П | 10861.061 | 957.4338 | 6.5494
7-18 | ИЛ-1-331 | 0,100 | 0,650 | 0,418 | 0.07728 |  | ИЛ-1-354 | 10932.731 | 1388.3251 | 4.5465
7-25 | ИЛ-1-347 | 0,020 | 0,650 | 0,418 | 0.015456 |  | ИЛ-1-356П | 10943.298 | 1135.01 | 5.5666
7-25 | 7-37 | 0,292 | 0,578 | 0,380 | 0.20198 |  | ИЛ-1-367 | 10893.764 | 1275.0079 | 4.9329
7-37 | ИЛ-1-348 | 0,040 | 0,578 | 0,380 | 0.027669 |  | ИЛ-1-368П | 10861.087 | 1023.1074 | 6.129
7-37 | ИЛ-1-946 | 0,040 | 0,578 | 0,380 | 0.027669 |  | ИЛ-1-369П | 10932.720 | 1373.4653 | 4.5957
8-20 | ИЛ-1-944 | 0,150 | 0,923 | 0,299 | 0.14553 |  | ИЛ-1-399 | 10991.617 | 1684.8274 | 3.7666
8-20 | 8-38 | 0,471 | 0,413 | 0,366 | 0.25992 |  | ИЛ-1-400 | 10964.976 | 1599.2778 | 3.9584
8-38 | ИЛ-1-319 | 0,150 | 0,923 | 0,299 | 0.14553 |  | ИЛ-1-914П | 10936.094 | 1515.1418 | 4.1672
8-38 | 8-54 | 0,471 | 0,413 | 0,366 | 0.25992 |  | ИЛ-1-918П | 10943.298 | 1135.01 | 5.5666
8-54 | 8-59 | 0,155 | 0,413 | 0,366 | 0.085535 |  | ИЛ-1-921П | 10947.633 | 1548.9547 | 4.0806
8-54 | ИЛ-1-943П | 0,100 | 0,578 | 0,380 | 0.069173 |  | ИЛ-1-937 | 10886.213 | 1098.7857 | 5.7201
8-59 | ИЛ-1-315 | 0,224 | 0,413 | 0,366 | 0.12361 |  | ИЛ-1-940П | 10935.998 | 1479.8675 | 4.2665
8-59 | 8-64 | 0,175 | 0,413 | 0,366 | 0.096572 |  | ИЛ-1-943П | 10863.734 | 1065.1871 | 5.8883
8-66 | 8-64 | 0,072 | 0,413 | 0,366 | 0.039732 |  | ИЛ-1-944 | 10874.597 | 1151.8964 | 5.4505
8-66 | ИЛ-1-327 | 0,038 | 0,413 | 0,366 | 0.02097 |  | ИЛ-1-945 | 10878.932 | 1195.5394 | 5.2537
8-69 | 8-66 | 0,112 | 0,413 | 0,366 | 0.061806 |  | ИЛ-1-946 | 10869.387 | 1036.8262 | 6.0526
8-69 | ИЛ-1-368П | 0,040 | 0,578 | 0,380 | 0.027669 |  | ИЛ-1-949 | 10941.426 | 1049.24 | 6.0206
ИЛ-1-329 | 8-20 | 0,428 | 0,923 | 0,299 | 0.41525 |  | ИЛ-1-954П | 10885.195 | 986.1138 | 6.3731
ИЛ-7-309 | 11-13 | 0,105 | 0,413 | 0,366 | 0.057943 |  | ИЛ-1-955П | 10884.889 | 925.5269 | 6.7901
[7 empty] | ИЛ-7-309 | 10493.940 | 993.4256 | 6.0988

## ИЛ-2 - ИЛ-7 (22) мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
11-27 | ИЛ-7-960 | 0.480 | 0.923 | 0.299 | 0.46570637959985 |  | 11-27 | 10266.212 | 774.2679 | 7.6552
11-27 | ИЛ-7-948 | 0.900 | 0.923 | 0.299 | 0.87319946174972 | 1 | 117-1 | 10545.049 | 1563.454844949 | 3.8941
117 | 129 | 0.409 | 0.413 | 0.366 | 0.22570167594637 |  | 129 | 10457.243 | 1366.3205 | 4.4188
117 | ИЛ-7-349 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 141 | 10413.220 | 1275.5236 | 4.7134
117-1 | 117 | 0.607 | 0.413 | 0.366 | 0.334965567969306 |  | 153 | 10380.521 | 1211.0123 | 4.9489
129 | ИЛ-7-902 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 154 | 10377.815 | 1205.6349 | 4.9697
129 | 141 | 0.570 | 0.413 | 0.366 | 0.314547567944818 |  | 164 | 10375.077 | 1157.4388 | 5.1753
141 | ИЛ-7-394 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | 246 | 10878.805 | 719.9973 | 8.7235
153 | 141 | 0.455 | 0.413 | 0.366 | 0.251086216517355 |  | 4-10 | 10360.804 | 1169.0286 | 5.1169
153 | ИЛ-7-335 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 4-102 | 10266.401 | 919.8697 | 6.4436
154 | 4-10 | 0.282 | 0.413 | 0.366 | 0.15561827045691 |  | 4-138 | 10253.900 | 840.6084 | 7.0426
154 | 153 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-157 | 10248.050 | 795.5395 | 7.4374
164 | 154 | 0.375 | 0.413 | 0.366 | 0.20693918943738 |  | 4-158 | 10247.221 | 755.0355 | 7.8357
164 | ИЛ-7-314 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-18 | 10347.002 | 1136.9046 | 5.2545
4-10 | ИЛ-7-395 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-47 | 10299.025 | 1028.6973 | 5.7803
4-10 | 4-18 | 0.262 | 0.413 | 0.366 | 0.144581513686916 |  | 4-54 | 10288.180 | 1002.7539 | 5.9236
4-102 | 4-138 | 1.101 | 0.413 | 0.366 | 0.607573460188149 |  | 4-61 | 10278.730 | 979.0401 | 6.0615
4-102 | ИЛ-7-325 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 6-2 | 10277.535 | 972.4005 | 6.1022
4-138 | 4-157 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-26 | 10271.789 | 898.7518 | 6.5985
4-138 | ИЛ-7-324 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-28 | 10271.438 | 893.521 | 6.6369
4-157 | ИЛ-7-326 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-40 | 10269.436 | 862.8161 | 6.8718
4-157 | 4-158 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-41 | 10269.331 | 859.7093 | 6.8965
4-158 | ИЛ-7-951 | 0.140 | 0.493 | 0.291 | 0.0801467903287462 |  | 6-54 | 10268.231 | 820.3254 | 7.2268
4-158 | 246 | 0.691 | 0.413 | 0.366 | 0.381319946403279 |  | 6-60 | 10267.695 | 800.5202 | 7.4053
4-18 | ИЛ-7-916П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-71 | 10267.141 | 767.6282 | 7.7221
4-18 | ИЛ-7-344 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 9-9 | 10274.927 | 946.7161 | 6.2661
4-18 | ИЛ-7-309 | 0.273 | 0.413 | 0.366 | 0.150651729910413 |  | ИЛ-7-303 | 10277.859 | 975.3553 | 6.0839
4-47 | 4-54 | 0.271 | 0.413 | 0.366 | 0.149548054233414 |  | ИЛ-7-305 | 10297.695 | 1005.0923 | 5.9153
4-47 | ИЛ-7-305 | 0.246 | 0.413 | 0.366 | 0.135752108270922 |  | ИЛ-7-309 | 10333.182 | 1105.2168 | 5.3979
4-54 | 4-61 | 0.260 | 0.413 | 0.366 | 0.143477838009917 |  | ИЛ-7-310 | 10267.506 | 784.7311 | 7.5541
4-54 | ИЛ-7-320 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | ИЛ-7-314 | 10374.931 | 1154.9757 | 5.1862
4-61 | ИЛ-7-303 | 0.040 | 0.493 | 0.291 | 0.0228990829510703 |  | ИЛ-7-320 | 10287.996 | 998.1047 | 5.9511
4-61 | 6-2 | 0.075 | 0.413 | 0.366 | 0.0413878378874761 |  | ИЛ-7-321 | 10269.296 | 855.1349 | 6.9334
6-2 | 9-9 | 0.300 | 0.413 | 0.366 | 0.165551351549904 |  | ИЛ-7-323 | 10274.807 | 944.2215 | 6.2826
6-2 | ИЛ-7-959 | 0.487 | 0.413 | 0.366 | 0.268745027349345 |  | ИЛ-7-324 | 10253.769 | 837.982 | 7.0646
6-26 | ИЛ-7-939 | 0.720 | 0.493 | 0.291 | 0.412183493119266 |  | ИЛ-7-325 | 10266.283 | 918.2969 | 6.4546
6-26 | 6-28 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-326 | 10247.772 | 793.1854 | 7.4592
6-28 | 6-40 | 0.428 | 0.413 | 0.366 | 0.236186594877863 |  | ИЛ-7-335 | 10380.394 | 1206.9748 | 4.9654
6-28 | ИЛ-7-358 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-344 | 10346.927 | 1132.1486 | 5.2765
6-40 | 6-41 | 0.045 | 0.413 | 0.366 | 0.0248327027324856 |  | ИЛ-7-349 | 10490.386 | 1435.8526 | 4.2181
6-40 | 11-27 | 0.810 | 0.923 | 0.299 | 0.785879515574748 |  | ИЛ-7-358 | 10271.413 | 888.3505 | 6.6755
6-41 | ИЛ-7-321 | 0.060 | 0.460 | 0.408 | 0.0368921455055138 |  | ИЛ-7-391 | 10313.741 | 1061.4843 | 5.6097
6-41 | 6-54 | 0.600 | 0.413 | 0.366 | 0.331102703099809 |  | ИЛ-7-394 | 10412.952 | 1268.1003 | 4.7409
6-54 | ИЛ-7-941П | 0.060 | 0.413 | 0.366 | 0.0331102703099809 |  | ИЛ-7-395 | 10360.498 | 1164.0072 | 5.1388
6-54 | 6-60 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-902 | 10457.117 | 1361.2206 | 4.4353
6-60 | ИЛ-7-310 | 0.270 | 0.413 | 0.366 | 0.148996216394914 |  | ИЛ-7-916П | 10346.995 | 1132.1486 | 5.2766
6-60 | 6-71 | 0.575 | 0.413 | 0.366 | 0.317306757137316 |  | ИЛ-7-922П | 10267.122 | 766.5326 | 7.7332
6-71 | ИЛ-7-922П | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | ИЛ-7-939 | 10271.586 | 845.9109 | 7.0106
9-9 | ИЛ-7-323 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | ИЛ-7-941П | 10268.221 | 816.5842 | 7.26
9-9 | ИЛ-7-961 | 0.300 | 0.493 | 0.291 | 0.171743122133027 |  | ИЛ-7-948 | 10265.680 | 694.993 | 8.528
ИЛ-7-303 | 4-102 | 0.665 | 0.413 | 0.366 | 0.366972162602288 |  | ИЛ-7-951 | 10247.049 | 747.3909 | 7.9157
ИЛ-7-309 | ИЛ-7-391 | 0.403 | 0.413 | 0.366 | 0.222390648915371 |  | ИЛ-7-959 | 10274.008 | 931.3815 | 6.3687
ИЛ-7-391 | 4-47 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-960 | 10264.579 | 729.8665 | 8.1196
ИЛ-7-959 | 6-26 | 0.419 | 0.413 | 0.366 | 0.231220054331366 |  | ИЛ-7-961 | 10273.414 | 921.4605 | 6.4369
[7 empty] | 117 | 10490.553 | 1439.6193 | 4.2072

## ИЛ-1 - ИЛ-2 (13) мин.
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
172 | ИЛ-1-399 | 0,060 | 0,413 | 0,366 | 0.03311 | 1 | 172 | 11113.544 | 1589.08865329254 | 4.0378
182 | ИЛ-1-400 | 0,050 | 0,413 | 0,366 | 0.027592 |  | 182 | 11104.595 | 1511.6174 | 4.2413
182 | 172 | 0,375 | 0,413 | 0,366 | 0.20694 |  | 190 | 11099.159 | 1463.4439 | 4.3788
190 | ИЛ-1-921П | 0,030 | 0,413 | 0,366 | 0.016555 |  | 195 | 11095.464 | 1431.8649 | 4.4739
190 | 182 | 0,253 | 0,413 | 0,366 | 0.13961 |  | 196 | 11094.859 | 1426.586 | 4.4902
195 | ИЛ-1-940П | 0,200 | 0,413 | 0,366 | 0.11037 |  | 206 | 11089.425 | 1375.8585 | 4.6534
195 | ИЛ-1-914П | 0,020 | 0,413 | 0,366 | 0.011037 |  | 207 | 11089.174 | 1372.7654 | 4.6638
195 | 190 | 0,175 | 0,413 | 0,366 | 0.096572 |  | 5-14 | 11093.490 | 1319.9443 | 4.8523
196 | 5-14 | 0,590 | 0,460 | 0,408 | 0.36277 |  | ИЛ-1-302 | 11089.327 | 1372.603 | 4.6644
196 | 195 | 0,030 | 0,413 | 0,366 | 0.016555 |  | ИЛ-1-329 | 11075.555 | 1223.7665 | 5.2252
206 | ИЛ-1-302 | 0,020 | 0,413 | 0,366 | 0.011037 |  | ИЛ-1-354 | 11093.453 | 1316.6076 | 4.8646
206 | 196 | 0,300 | 0,413 | 0,366 | 0.16555 |  | ИЛ-1-369П | 11093.443 | 1303.4278 | 4.9138
207 | 206 | 0,019 | 0,413 | 0,366 | 0.010485 |  | ИЛ-1-399 | 11113.295 | 1576.164 | 4.0708
207 | ИЛ-1-329 | 1,029 | 0,413 | 0,366 | 0.56784 |  | ИЛ-1-400 | 11104.476 | 1501.8471 | 4.2689
5-14 | ИЛ-1-354 | 0,020 | 0,460 | 0,408 | 0.012297 |  | ИЛ-1-914П | 11095.456 | 1428.3413 | 4.4849
5-14 | ИЛ-1-369П | 0,100 | 0,460 | 0,408 | 0.061487 |  | ИЛ-1-921П | 11099.148 | 1457.9318 | 4.3953
[7 empty] | ИЛ-1-940П | 11095.362 | 1397.3921 | 4.5842

## ИЛ-5-ИЛ-7 (29)
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
11-27 | ИЛ-7-960 | 0.480 | 0.923 | 0.299 | 0.46570637959985 |  | 11-27 | 10426.110 | 773.1718 | 7.7855
11-27 | ИЛ-7-948 | 0.900 | 0.923 | 0.299 | 0.87319946174972 | 1 | 117-1 | 10701.196 | 1535.407 | 4.0239
117-1 | 117-2 | 0.607 | 0.413 | 0.366 | 0.334965567969306 |  | 117-2 | 10647.446 | 1417.4159 | 4.337
117-2 | 129 | 0.409 | 0.413 | 0.366 | 0.22570167594637 |  | 129 | 10614.591 | 1347.3007 | 4.5486
117-2 | ИЛ-7-349 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 141 | 10571.170 | 1260.1576 | 4.8433
129 | ИЛ-7-902 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 153 | 10538.916 | 1198.0479 | 5.0788
129 | 141 | 0.570 | 0.413 | 0.366 | 0.314547567944818 |  | 154 | 10536.247 | 1192.8635 | 5.0996
141 | ИЛ-7-394 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | 164 | 10533.549 | 1146.3452 | 5.3052
153 | 141 | 0.455 | 0.413 | 0.366 | 0.251086216517355 |  | 246 | 10878.805 | 719.8284 | 8.7255
153 | ИЛ-7-335 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 4-10 | 10519.465 | 1157.5401 | 5.2468
154 | 4-10 | 0.282 | 0.413 | 0.366 | 0.15561827045691 |  | 4-102 | 10426.329 | 915.6884 | 6.5739
154 | 153 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-138 | 10414.001 | 838.2185 | 7.173
164 | 154 | 0.375 | 0.413 | 0.366 | 0.20693918943738 |  | 4-157 | 10408.235 | 794.0515 | 7.5678
164 | ИЛ-7-314 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-158 | 10407.416 | 754.285 | 7.9661
4-10 | ИЛ-7-395 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-18 | 10505.846 | 1126.4984 | 5.3844
4-10 | 4-18 | 0.262 | 0.413 | 0.366 | 0.144581513686916 |  | 4-47 | 10458.509 | 1021.6325 | 5.9104
4-102 | 4-138 | 1.101 | 0.413 | 0.366 | 0.607573460188149 |  | 4-54 | 10447.808 | 996.4204 | 6.0537
4-102 | ИЛ-7-325 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-61 | 10438.483 | 973.3512 | 6.1917
4-138 | 4-157 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-2 | 10437.303 | 966.8881 | 6.2323
4-138 | ИЛ-7-324 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-26 | 10431.619 | 895.0733 | 6.7287
4-157 | ИЛ-7-326 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-28 | 10431.271 | 889.9641 | 6.7671
4-157 | 4-158 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-40 | 10429.294 | 859.9501 | 7.002
4-158 | ИЛ-7-951 | 0.140 | 0.493 | 0.291 | 0.0801467903287462 |  | 6-41 | 10429.189 | 856.911 | 7.0267
4-158 | 246 | 0.691 | 0.413 | 0.366 | 0.381319946403279 |  | 6-54 | 10428.104 | 818.3501 | 7.3571
4-18 | ИЛ-7-916П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-60 | 10427.574 | 798.934 | 7.5355
4-18 | ИЛ-7-344 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-71 | 10427.029 | 766.6516 | 7.8524
4-18 | ИЛ-7-309 | 0.273 | 0.413 | 0.366 | 0.150651729910413 |  | 9-9 | 10434.732 | 941.869 | 6.3963
4-47 | 4-54 | 0.271 | 0.413 | 0.366 | 0.149548054233414 |  | ИЛ-7-303 | 10437.624 | 969.7646 | 6.214
4-47 | ИЛ-7-305 | 0.246 | 0.413 | 0.366 | 0.135752108270922 |  | ИЛ-7-305 | 10457.199 | 998.694 | 6.0454
4-54 | 4-61 | 0.260 | 0.413 | 0.366 | 0.143477838009917 |  | ИЛ-7-309 | 10492.210 | 1095.8378 | 5.5279
4-54 | ИЛ-7-320 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | ИЛ-7-310 | 10427.387 | 783.4433 | 7.6844
4-61 | ИЛ-7-303 | 0.040 | 0.493 | 0.291 | 0.0228990829510703 |  | ИЛ-7-314 | 10533.405 | 1143.9653 | 5.3161
4-61 | 6-2 | 0.075 | 0.413 | 0.366 | 0.0413878378874761 |  | ИЛ-7-320 | 10447.627 | 991.8995 | 6.0812
6-2 | 9-9 | 0.300 | 0.413 | 0.366 | 0.165551351549904 |  | ИЛ-7-321 | 10429.155 | 852.4355 | 7.0636
6-2 | ИЛ-7-959 | 0.487 | 0.413 | 0.366 | 0.268745027349345 |  | ИЛ-7-323 | 10434.614 | 939.4375 | 6.4128
6-26 | ИЛ-7-939 | 0.720 | 0.493 | 0.291 | 0.412183493119266 |  | ИЛ-7-324 | 10413.872 | 835.647 | 7.195
6-26 | 6-28 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-325 | 10426.213 | 914.1537 | 6.5849
6-28 | 6-40 | 0.428 | 0.413 | 0.366 | 0.236186594877863 |  | ИЛ-7-326 | 10407.961 | 791.7421 | 7.5896
6-28 | ИЛ-7-358 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-335 | 10538.790 | 1194.1554 | 5.0953
6-40 | 6-41 | 0.045 | 0.413 | 0.366 | 0.0248327027324856 |  | ИЛ-7-344 | 10505.772 | 1121.8991 | 5.4065
6-40 | 11-27 | 0.810 | 0.923 | 0.299 | 0.785879515574748 |  | ИЛ-7-349 | 10647.282 | 1413.818 | 4.348
6-41 | ИЛ-7-321 | 0.060 | 0.460 | 0.408 | 0.0368921455055138 |  | ИЛ-7-358 | 10431.247 | 884.9128 | 6.8057
6-41 | 6-54 | 0.600 | 0.413 | 0.366 | 0.331102703099809 |  | ИЛ-7-391 | 10473.028 | 1053.4566 | 5.7398
6-54 | ИЛ-7-941П | 0.060 | 0.413 | 0.366 | 0.0331102703099809 |  | ИЛ-7-394 | 10570.906 | 1253.0192 | 4.8707
6-54 | 6-60 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-395 | 10519.163 | 1152.6907 | 5.2688
6-60 | ИЛ-7-310 | 0.270 | 0.413 | 0.366 | 0.148996216394914 |  | ИЛ-7-902 | 10614.467 | 1342.4149 | 4.5651
6-60 | 6-71 | 0.575 | 0.413 | 0.366 | 0.317306757137316 |  | ИЛ-7-916П | 10505.839 | 1121.8991 | 5.4065
6-71 | ИЛ-7-922П | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | ИЛ-7-922П | 10427.010 | 765.5756 | 7.8634
9-9 | ИЛ-7-323 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | ИЛ-7-939 | 10431.417 | 843.4083 | 7.1408
9-9 | ИЛ-7-961 | 0.300 | 0.493 | 0.291 | 0.171743122133027 |  | ИЛ-7-941П | 10428.094 | 814.6836 | 7.3902
ИЛ-7-303 | 4-102 | 0.665 | 0.413 | 0.366 | 0.366972162602288 |  | ИЛ-7-948 | 10425.582 | 695.2 | 8.6582
ИЛ-7-309 | ИЛ-7-391 | 0.403 | 0.413 | 0.366 | 0.222390648915371 |  | ИЛ-7-951 | 10407.247 | 746.7717 | 8.0461
ИЛ-7-391 | 4-47 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-959 | 10433.814 | 926.9184 | 6.4989
ИЛ-7-959 | 6-26 | 0.419 | 0.413 | 0.366 | 0.231220054331366 |  | ИЛ-7-960 | 10424.501 | 729.5331 | 8.2499
[7 empty] | ИЛ-7-961 | 10433.242 | 917.2408 | 6.5671

## ИЛ-5 - ИЛ-7 (30)
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
11-27 | ИЛ-7-960 | 0.480 | 0.923 | 0.299 | 0.46570637959985 |  | 11-27 | 10401.756 | 773.3662 | 7.7653
11-27 | ИЛ-7-948 | 0.900 | 0.923 | 0.299 | 0.87319946174972 | 1 | 117-1 | 10677.404 | 1539.678 | 4.0038
117-1 | 117-2 | 0.607 | 0.413 | 0.366 | 0.334965567969306 |  | 117-2 | 10623.543 | 1420.811 | 4.3169
117-2 | 129 | 0.409 | 0.413 | 0.366 | 0.22570167594637 |  | 129 | 10590.619 | 1350.2173 | 4.5285
117-2 | ИЛ-7-349 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 141 | 10547.108 | 1262.5235 | 4.8232
129 | ИЛ-7-902 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 153 | 10514.787 | 1200.051 | 5.0587
129 | 141 | 0.570 | 0.413 | 0.366 | 0.314547567944818 |  | 154 | 10512.113 | 1194.8373 | 5.0795
141 | ИЛ-7-394 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | 164 | 10509.408 | 1148.065 | 5.2851
153 | 141 | 0.455 | 0.413 | 0.366 | 0.251086216517355 |  | 246 | 10878.805 | 719.8796 | 8.7249
153 | ИЛ-7-335 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 4-10 | 10495.296 | 1159.3198 | 5.2267
154 | 4-10 | 0.282 | 0.413 | 0.366 | 0.15561827045691 |  | 4-102 | 10401.970 | 916.3564 | 6.5538
154 | 153 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-138 | 10389.616 | 838.612 | 7.1528
164 | 154 | 0.375 | 0.413 | 0.366 | 0.20693918943738 |  | 4-157 | 10383.837 | 794.3062 | 7.5476
164 | ИЛ-7-314 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-158 | 10383.017 | 754.426 | 7.946
4-10 | ИЛ-7-395 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-18 | 10481.650 | 1128.114 | 5.3643
4-10 | 4-18 | 0.262 | 0.413 | 0.366 | 0.144581513686916 |  | 4-47 | 10434.216 | 1022.7404 | 5.8903
4-102 | 4-138 | 1.101 | 0.413 | 0.366 | 0.607573460188149 |  | 4-54 | 10423.494 | 997.4169 | 6.0336
4-102 | ИЛ-7-325 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-61 | 10414.150 | 974.2494 | 6.1715
4-138 | 4-157 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-2 | 10412.968 | 967.7594 | 6.2122
4-138 | ИЛ-7-324 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-26 | 10407.274 | 895.6643 | 6.7086
4-157 | ИЛ-7-326 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-28 | 10406.926 | 890.5365 | 6.747
4-157 | 4-158 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-40 | 10404.945 | 860.4166 | 6.9818
4-158 | ИЛ-7-951 | 0.140 | 0.493 | 0.291 | 0.0801467903287462 |  | 6-41 | 10404.841 | 857.3671 | 7.0066
4-158 | 246 | 0.691 | 0.413 | 0.366 | 0.381319946403279 |  | 6-54 | 10403.753 | 818.6798 | 7.3369
4-18 | ИЛ-7-916П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-60 | 10403.222 | 799.2038 | 7.5154
4-18 | ИЛ-7-344 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-71 | 10402.676 | 766.8275 | 7.8323
4-18 | ИЛ-7-309 | 0.273 | 0.413 | 0.366 | 0.150651729910413 |  | 9-9 | 10410.391 | 942.6387 | 6.3762
4-47 | 4-54 | 0.271 | 0.413 | 0.366 | 0.149548054233414 |  | ИЛ-7-303 | 10413.290 | 970.6479 | 6.1939
4-47 | ИЛ-7-305 | 0.246 | 0.413 | 0.366 | 0.135752108270922 |  | ИЛ-7-305 | 10432.903 | 999.7004 | 6.0252
4-54 | 4-61 | 0.260 | 0.413 | 0.366 | 0.143477838009917 |  | ИЛ-7-309 | 10467.986 | 1097.2975 | 5.5078
4-54 | ИЛ-7-320 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | ИЛ-7-310 | 10403.035 | 783.6672 | 7.6642
4-61 | ИЛ-7-303 | 0.040 | 0.493 | 0.291 | 0.0228990829510703 |  | ИЛ-7-314 | 10509.264 | 1145.6725 | 5.296
4-61 | 6-2 | 0.075 | 0.413 | 0.366 | 0.0413878378874761 |  | ИЛ-7-320 | 10423.313 | 992.8765 | 6.0611
6-2 | 9-9 | 0.300 | 0.413 | 0.366 | 0.165551351549904 |  | ИЛ-7-321 | 10404.806 | 852.8764 | 7.0435
6-2 | ИЛ-7-959 | 0.487 | 0.413 | 0.366 | 0.268745027349345 |  | ИЛ-7-323 | 10410.273 | 940.1976 | 6.3927
6-26 | ИЛ-7-939 | 0.720 | 0.493 | 0.291 | 0.412183493119266 |  | ИЛ-7-324 | 10389.487 | 836.032 | 7.1748
6-26 | 6-28 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-325 | 10401.854 | 914.8158 | 6.5647
6-28 | 6-40 | 0.428 | 0.413 | 0.366 | 0.236186594877863 |  | ИЛ-7-326 | 10383.563 | 791.99 | 7.5695
6-28 | ИЛ-7-358 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-335 | 10514.661 | 1196.1365 | 5.0752
6-40 | 6-41 | 0.045 | 0.413 | 0.366 | 0.0248327027324856 |  | ИЛ-7-344 | 10481.576 | 1123.491 | 5.3864
6-40 | 11-27 | 0.810 | 0.923 | 0.299 | 0.785879515574748 |  | ИЛ-7-349 | 10623.378 | 1417.1878 | 4.3279
6-41 | ИЛ-7-321 | 0.060 | 0.460 | 0.408 | 0.0368921455055138 |  | ИЛ-7-358 | 10406.902 | 885.4669 | 6.7856
6-41 | 6-54 | 0.600 | 0.413 | 0.366 | 0.331102703099809 |  | ИЛ-7-391 | 10448.765 | 1054.711 | 5.7197
6-54 | ИЛ-7-941П | 0.060 | 0.413 | 0.366 | 0.0331102703099809 |  | ИЛ-7-394 | 10546.843 | 1255.3421 | 4.8506
6-54 | 6-60 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-395 | 10494.994 | 1154.4443 | 5.2487
6-60 | ИЛ-7-310 | 0.270 | 0.413 | 0.366 | 0.148996216394914 |  | ИЛ-7-902 | 10590.495 | 1345.2992 | 4.545
6-60 | 6-71 | 0.575 | 0.413 | 0.366 | 0.317306757137316 |  | ИЛ-7-916П | 10481.643 | 1123.491 | 5.3864
6-71 | ИЛ-7-922П | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | ИЛ-7-922П | 10402.657 | 765.7485 | 7.8433
9-9 | ИЛ-7-323 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | ИЛ-7-939 | 10407.072 | 843.8191 | 7.1206
9-9 | ИЛ-7-961 | 0.300 | 0.493 | 0.291 | 0.171743122133027 |  | ИЛ-7-941П | 10403.743 | 815.0018 | 7.37
ИЛ-7-303 | 4-102 | 0.665 | 0.413 | 0.366 | 0.366972162602288 |  | ИЛ-7-948 | 10401.227 | 695.193 | 8.6381
ИЛ-7-309 | ИЛ-7-391 | 0.403 | 0.413 | 0.366 | 0.222390648915371 |  | ИЛ-7-951 | 10382.847 | 746.8925 | 8.026
ИЛ-7-391 | 4-47 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-959 | 10409.473 | 927.6295 | 6.4788
ИЛ-7-959 | 6-26 | 0.419 | 0.413 | 0.366 | 0.231220054331366 |  | ИЛ-7-960 | 10400.142 | 729.6097 | 8.2298
[7 empty] | ИЛ-7-961 | 10408.898 | 917.9146 | 6.547

## ИЛ-7-ИЛ-5 (37)
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
11-27 | ИЛ-7-960 | 0.480 | 0.923 | 0.299 | 0.46570637959985 |  | 11-27 | 10417.394 | 770.5157 | 7.8058
11-27 | ИЛ-7-948 | 0.900 | 0.923 | 0.299 | 0.87319946174972 | 1 | 117-1 | 10692.681 | 1526.2 | 4.045
117-1 | 117-2 | 0.607 | 0.413 | 0.366 | 0.334965567969306 |  | 117-2 | 10638.892 | 1409.4802 | 4.3579
117-2 | 129 | 0.409 | 0.413 | 0.366 | 0.22570167594637 |  | 129 | 10606.012 | 1340.0757 | 4.5694
117-2 | ИЛ-7-349 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 141 | 10562.559 | 1253.7695 | 4.864
129 | ИЛ-7-902 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 153 | 10530.280 | 1192.2249 | 5.0994
129 | 141 | 0.570 | 0.413 | 0.366 | 0.314547567944818 |  | 154 | 10527.610 | 1187.0864 | 5.1202
141 | ИЛ-7-394 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | 164 | 10524.910 | 1140.9726 | 5.3258
153 | 141 | 0.455 | 0.413 | 0.366 | 0.251086216517355 |  | 246 | 10878.805 | 717.484 | 8.754
153 | ИЛ-7-335 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 4-10 | 10510.815 | 1152.0715 | 5.2674
154 | 4-10 | 0.282 | 0.413 | 0.366 | 0.15561827045691 |  | 4-102 | 10417.611 | 912.1053 | 6.5942
154 | 153 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-138 | 10405.275 | 835.1561 | 7.1933
164 | 154 | 0.375 | 0.413 | 0.366 | 0.20693918943738 |  | 4-157 | 10399.504 | 791.2679 | 7.588
164 | ИЛ-7-314 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-158 | 10398.684 | 751.7413 | 7.9864
4-10 | ИЛ-7-395 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-18 | 10497.187 | 1121.2938 | 5.405
4-10 | 4-18 | 0.262 | 0.413 | 0.366 | 0.144581513686916 |  | 4-47 | 10449.815 | 1017.272 | 5.9308
4-102 | 4-138 | 1.101 | 0.413 | 0.366 | 0.607573460188149 |  | 4-54 | 10439.107 | 992.2517 | 6.0741
4-102 | ИЛ-7-325 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-61 | 10429.775 | 969.3543 | 6.212
4-138 | 4-157 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-2 | 10428.594 | 962.9387 | 6.2527
4-138 | ИЛ-7-324 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-26 | 10422.907 | 891.6326 | 6.749
4-157 | ИЛ-7-326 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-28 | 10422.559 | 886.5583 | 6.7874
4-157 | 4-158 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-40 | 10420.580 | 856.7457 | 7.0223
4-158 | ИЛ-7-951 | 0.140 | 0.493 | 0.291 | 0.0801467903287462 |  | 6-41 | 10420.476 | 853.7267 | 7.0471
4-158 | 246 | 0.691 | 0.413 | 0.366 | 0.381319946403279 |  | 6-54 | 10419.390 | 815.4148 | 7.3774
4-18 | ИЛ-7-916П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-60 | 10418.859 | 796.1204 | 7.5558
4-18 | ИЛ-7-344 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-71 | 10418.314 | 764.0347 | 7.8727
4-18 | ИЛ-7-309 | 0.273 | 0.413 | 0.366 | 0.150651729910413 |  | 9-9 | 10426.021 | 938.1007 | 6.4167
4-47 | 4-54 | 0.271 | 0.413 | 0.366 | 0.149548054233414 |  | ИЛ-7-303 | 10428.916 | 965.7941 | 6.2344
4-47 | ИЛ-7-305 | 0.246 | 0.413 | 0.366 | 0.135752108270922 |  | ИЛ-7-305 | 10448.504 | 994.5082 | 6.0658
4-54 | 4-61 | 0.260 | 0.413 | 0.366 | 0.143477838009917 |  | ИЛ-7-309 | 10483.541 | 1090.8877 | 5.5484
4-54 | ИЛ-7-320 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | ИЛ-7-310 | 10418.672 | 780.7249 | 7.7047
4-61 | ИЛ-7-303 | 0.040 | 0.493 | 0.291 | 0.0228990829510703 |  | ИЛ-7-314 | 10524.766 | 1138.613 | 5.3367
4-61 | 6-2 | 0.075 | 0.413 | 0.366 | 0.0413878378874761 |  | ИЛ-7-320 | 10438.926 | 987.7647 | 6.1016
6-2 | 9-9 | 0.300 | 0.413 | 0.366 | 0.165551351549904 |  | ИЛ-7-321 | 10420.441 | 849.2806 | 7.0839
6-2 | ИЛ-7-959 | 0.487 | 0.413 | 0.366 | 0.268745027349345 |  | ИЛ-7-323 | 10425.903 | 935.6866 | 6.4331
6-26 | ИЛ-7-939 | 0.720 | 0.493 | 0.291 | 0.412183493119266 |  | ИЛ-7-324 | 10405.146 | 832.6012 | 7.2152
6-26 | 6-28 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-325 | 10417.496 | 910.5812 | 6.6052
6-28 | 6-40 | 0.428 | 0.413 | 0.366 | 0.236186594877863 |  | ИЛ-7-326 | 10399.229 | 788.9728 | 7.6099
6-28 | ИЛ-7-358 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-335 | 10530.155 | 1188.3669 | 5.1159
6-40 | 6-41 | 0.045 | 0.413 | 0.366 | 0.0248327027324856 |  | ИЛ-7-344 | 10497.113 | 1116.7332 | 5.427
6-40 | 11-27 | 0.810 | 0.923 | 0.299 | 0.785879515574748 |  | ИЛ-7-349 | 10638.727 | 1405.9196 | 4.3689
6-41 | ИЛ-7-321 | 0.060 | 0.460 | 0.408 | 0.0368921455055138 |  | ИЛ-7-358 | 10422.535 | 881.5413 | 6.8261
6-41 | 6-54 | 0.600 | 0.413 | 0.366 | 0.331102703099809 |  | ИЛ-7-391 | 10464.345 | 1048.8478 | 5.7602
6-54 | ИЛ-7-941П | 0.060 | 0.413 | 0.366 | 0.0331102703099809 |  | ИЛ-7-394 | 10562.295 | 1246.6974 | 4.8914
6-54 | 6-60 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-395 | 10510.514 | 1147.2638 | 5.2893
6-60 | ИЛ-7-310 | 0.270 | 0.413 | 0.366 | 0.148996216394914 |  | ИЛ-7-902 | 10605.888 | 1335.2381 | 4.5859
6-60 | 6-71 | 0.575 | 0.413 | 0.366 | 0.317306757137316 |  | ИЛ-7-916П | 10497.180 | 1116.7332 | 5.427
6-71 | ИЛ-7-922П | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | ИЛ-7-922П | 10418.295 | 762.9651 | 7.8837
9-9 | ИЛ-7-323 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | ИЛ-7-939 | 10422.705 | 840.3123 | 7.1611
9-9 | ИЛ-7-961 | 0.300 | 0.493 | 0.291 | 0.171743122133027 |  | ИЛ-7-941П | 10419.379 | 811.7715 | 7.4105
ИЛ-7-303 | 4-102 | 0.665 | 0.413 | 0.366 | 0.366972162602288 |  | ИЛ-7-948 | 10416.866 | 692.9936 | 8.6786
ИЛ-7-309 | ИЛ-7-391 | 0.403 | 0.413 | 0.366 | 0.222390648915371 |  | ИЛ-7-951 | 10398.515 | 744.2722 | 8.0664
ИЛ-7-391 | 4-47 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-959 | 10425.103 | 923.2564 | 6.5192
ИЛ-7-959 | 6-26 | 0.419 | 0.413 | 0.366 | 0.231220054331366 |  | ИЛ-7-960 | 10415.783 | 727.1337 | 8.2702
[7 empty] | ИЛ-7-961 | 10424.530 | 913.6468 | 6.5875

## ил-7-ил-5 (38)
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
11-27 | ИЛ-7-960 | 0.480 | 0.923 | 0.299 | 0.46570637959985 |  | 11-27 | 10455.212 | 786.5655 | 7.6743
11-27 | ИЛ-7-948 | 0.900 | 0.923 | 0.299 | 0.87319946174972 | 1 | 117-1 | 10729.629 | 1584.708 | 3.9091
117-1 | 117-2 | 0.607 | 0.413 | 0.366 | 0.334965567969306 |  | 117-2 | 10676.013 | 1459.6334 | 4.2228
117-2 | 129 | 0.409 | 0.413 | 0.366 | 0.22570167594637 |  | 129 | 10643.239 | 1385.5773 | 4.4349
117-2 | ИЛ-7-349 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 141 | 10599.925 | 1293.8127 | 4.7301
129 | ИЛ-7-902 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 153 | 10567.750 | 1228.5956 | 4.9661
129 | 141 | 0.570 | 0.413 | 0.366 | 0.314547567944818 |  | 154 | 10565.088 | 1223.1589 | 4.9869
141 | ИЛ-7-394 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | 164 | 10562.397 | 1174.4242 | 5.1925
153 | 141 | 0.455 | 0.413 | 0.366 | 0.251086216517355 |  | 246 | 10878.805 | 731.5677 | 8.5855
153 | ИЛ-7-335 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 4-10 | 10548.346 | 1186.1446 | 5.1344
154 | 4-10 | 0.282 | 0.413 | 0.366 | 0.15561827045691 |  | 4-102 | 10455.436 | 934.0462 | 6.4627
154 | 153 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-138 | 10443.140 | 853.7802 | 7.0619
164 | 154 | 0.375 | 0.413 | 0.366 | 0.20693918943738 |  | 4-157 | 10437.388 | 808.1236 | 7.4568
164 | ИЛ-7-314 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-158 | 10436.571 | 767.0808 | 7.8552
4-10 | ИЛ-7-395 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-18 | 10534.760 | 1153.6581 | 5.2721
4-10 | 4-18 | 0.262 | 0.413 | 0.366 | 0.144581513686916 |  | 4-47 | 10487.537 | 1044.1943 | 5.7987
4-102 | 4-138 | 1.101 | 0.413 | 0.366 | 0.607573460188149 |  | 4-54 | 10476.862 | 1017.9417 | 5.9422
4-102 | ИЛ-7-325 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 4-61 | 10467.559 | 993.9424 | 6.0803
4-138 | 4-157 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-2 | 10466.382 | 987.2225 | 6.121
4-138 | ИЛ-7-324 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-26 | 10460.709 | 912.6641 | 6.6174
4-157 | ИЛ-7-326 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-28 | 10460.362 | 907.3674 | 6.6558
4-157 | 4-158 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | 6-40 | 10458.389 | 876.2724 | 6.8907
4-158 | ИЛ-7-951 | 0.140 | 0.493 | 0.291 | 0.0801467903287462 |  | 6-41 | 10458.284 | 873.1258 | 6.9155
4-158 | 246 | 0.691 | 0.413 | 0.366 | 0.381319946403279 |  | 6-54 | 10457.202 | 833.232 | 7.2458
4-18 | ИЛ-7-916П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-60 | 10456.673 | 813.1666 | 7.4243
4-18 | ИЛ-7-344 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-71 | 10456.129 | 779.837 | 7.7412
4-18 | ИЛ-7-309 | 0.273 | 0.413 | 0.366 | 0.150651729910413 |  | 9-9 | 10463.817 | 961.2247 | 6.285
4-47 | 4-54 | 0.271 | 0.413 | 0.366 | 0.149548054233414 |  | ИЛ-7-303 | 10466.703 | 990.2132 | 6.1027
4-47 | ИЛ-7-305 | 0.246 | 0.413 | 0.366 | 0.135752108270922 |  | ИЛ-7-305 | 10486.230 | 1020.3082 | 5.9337
4-54 | 4-61 | 0.260 | 0.413 | 0.366 | 0.143477838009917 |  | ИЛ-7-309 | 10521.157 | 1121.608 | 5.4158
4-54 | ИЛ-7-320 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | ИЛ-7-310 | 10456.486 | 797.1684 | 7.5731
4-61 | ИЛ-7-303 | 0.040 | 0.493 | 0.291 | 0.0228990829510703 |  | ИЛ-7-314 | 10562.253 | 1171.9332 | 5.2035
4-61 | 6-2 | 0.075 | 0.413 | 0.366 | 0.0413878378874761 |  | ИЛ-7-320 | 10476.681 | 1013.2369 | 5.9697
6-2 | 9-9 | 0.300 | 0.413 | 0.366 | 0.165551351549904 |  | ИЛ-7-321 | 10458.250 | 868.4927 | 6.9524
6-2 | ИЛ-7-959 | 0.487 | 0.413 | 0.366 | 0.268745027349345 |  | ИЛ-7-323 | 10463.700 | 958.6994 | 6.3015
6-26 | ИЛ-7-939 | 0.720 | 0.493 | 0.291 | 0.412183493119266 |  | ИЛ-7-324 | 10443.011 | 851.1199 | 7.0839
6-26 | 6-28 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-325 | 10455.321 | 932.4538 | 6.4737
6-28 | 6-40 | 0.428 | 0.413 | 0.366 | 0.236186594877863 |  | ИЛ-7-326 | 10437.115 | 805.7385 | 7.4787
6-28 | ИЛ-7-358 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-335 | 10567.625 | 1224.5135 | 4.9826
6-40 | 6-41 | 0.045 | 0.413 | 0.366 | 0.0248327027324856 |  | ИЛ-7-344 | 10534.686 | 1148.848 | 5.2942
6-40 | 11-27 | 0.810 | 0.923 | 0.299 | 0.785879515574748 |  | ИЛ-7-349 | 10675.849 | 1455.8285 | 4.2338
6-41 | ИЛ-7-321 | 0.060 | 0.460 | 0.408 | 0.0368921455055138 |  | ИЛ-7-358 | 10460.338 | 902.1317 | 6.6945
6-41 | 6-54 | 0.600 | 0.413 | 0.366 | 0.331102703099809 |  | ИЛ-7-391 | 10502.021 | 1077.3677 | 5.6279
6-54 | ИЛ-7-941П | 0.060 | 0.413 | 0.366 | 0.0331102703099809 |  | ИЛ-7-394 | 10599.661 | 1286.3093 | 4.7576
6-54 | 6-60 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-395 | 10548.046 | 1181.067 | 5.1563
6-60 | ИЛ-7-310 | 0.270 | 0.413 | 0.366 | 0.148996216394914 |  | ИЛ-7-902 | 10643.115 | 1380.4243 | 4.4514
6-60 | 6-71 | 0.575 | 0.413 | 0.366 | 0.317306757137316 |  | ИЛ-7-916П | 10534.753 | 1148.848 | 5.2942
6-71 | ИЛ-7-922П | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | ИЛ-7-922П | 10456.110 | 778.7268 | 7.7522
9-9 | ИЛ-7-323 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | ИЛ-7-939 | 10460.507 | 859.1498 | 7.0295
9-9 | ИЛ-7-961 | 0.300 | 0.493 | 0.291 | 0.171743122133027 |  | ИЛ-7-941П | 10457.191 | 829.4418 | 7.2789
ИЛ-7-303 | 4-102 | 0.665 | 0.413 | 0.366 | 0.366972162602288 |  | ИЛ-7-948 | 10454.684 | 706.2109 | 8.547
ИЛ-7-309 | ИЛ-7-391 | 0.403 | 0.413 | 0.366 | 0.222390648915371 |  | ИЛ-7-951 | 10436.402 | 759.3333 | 7.9352
ИЛ-7-391 | 4-47 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | ИЛ-7-959 | 10462.899 | 945.701 | 6.3876
ИЛ-7-959 | 6-26 | 0.419 | 0.413 | 0.366 | 0.231220054331366 |  | ИЛ-7-960 | 10453.607 | 741.5643 | 8.1387
[7 empty] | ИЛ-7-961 | 10462.331 | 935.657 | 6.4558

## ил-7-ил-2 (36)
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
117-1 | 117-2 | 0.607 | 0.413 | 0.366 | 0.334965567969306 | 1 | 117-1 | 11235.030 | 1751.073 | 3.7043
117-2 | ИЛ-7-349 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 117-2 | 11212.854 | 1605.8621 | 4.0313
117-2 | 129 | 0.409 | 0.413 | 0.366 | 0.22570167594637 |  | 129 | 11201.107 | 1520.7215 | 4.2526
129 | ИЛ-7-902 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 141 | 11186.983 | 1415.9858 | 4.5614
129 | 141 | 0.570 | 0.413 | 0.366 | 0.314547567944818 |  | 153 | 11177.985 | 1342.1075 | 4.8086
141 | ИЛ-7-394 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | 154 | 11177.352 | 1335.9748 | 4.8304
153 | ИЛ-7-335 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 164 | 11174.804 | 1281.0912 | 5.0362
153 | 141 | 0.455 | 0.413 | 0.366 | 0.251086216517355 |  | 4-10 | 11174.807 | 1294.2775 | 4.9848
154 | 4-10 | 0.282 | 0.413 | 0.366 | 0.15561827045691 |  | 4-18 | 11174.302 | 1257.7961 | 5.1292
154 | 153 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | ИЛ-7-314 | 11174.668 | 1278.2898 | 5.0471
164 | ИЛ-7-314 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | ИЛ-7-335 | 11177.867 | 1337.5027 | 4.8251
164 | 154 | 0.375 | 0.413 | 0.366 | 0.20693918943738 |  | ИЛ-7-344 | 11174.231 | 1252.4064 | 5.1512
4-10 | ИЛ-7-395 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | ИЛ-7-349 | 11212.698 | 1601.4777 | 4.0423
4-10 | 4-18 | 0.262 | 0.413 | 0.366 | 0.144581513686916 |  | ИЛ-7-394 | 11186.733 | 1407.4719 | 4.5888
4-18 | ИЛ-7-916П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | ИЛ-7-395 | 11174.522 | 1288.5715 | 5.0068
4-18 | ИЛ-7-344 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | ИЛ-7-902 | 11200.989 | 1514.8243 | 4.2691
4-18 | ИЛ-7-309 | 0.273 | 0.413 | 0.366 | 0.150651729910413 |  | ИЛ-7-916П | 11174.295 | 1252.4064 | 5.1513

## СЕ-5 - СЕ-7 (55)
Узел | I(3)КЗ, А
75 | 1971.6948
90 | 1840.7974
СЕ-5-1144 | 1840.325
СЕ-5-49 | 1838.7413

## се-2-ил-7 (45)
узел 1 | узел 2 | l | r | x | z | checked | узел | u | ik | zc
11-27 | ИЛ-7-948 | 0.900 | 0.923 | 0.299 | 0.87319946174972 |  | 11-27 | 10359.904 | 772.2997 | 7.7448
11-27 | ИЛ-7-960 | 0.480 | 0.923 | 0.299 | 0.46570637959985 |  | 11-8 | 10339.836 | 590.3654 | 10.1119
11-8 | СЕ-2-1131П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 117 | 10605.530 | 1420.8586 | 4.3094
11-8 | СЕ-2-1184 | 0.430 | 0.923 | 0.299 | 0.417195298391533 |  | 129 | 10570.632 | 1350.1463 | 4.5202
117 | ИЛ-7-349 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 141 | 10524.372 | 1262.3064 | 4.8136
117 | 129 | 0.409 | 0.413 | 0.366 | 0.22570167594637 |  | 153 | 10489.862 | 1199.7266 | 5.0481
129 | ИЛ-7-902 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 154 | 10486.996 | 1194.5035 | 5.0688
129 | 141 | 0.570 | 0.413 | 0.366 | 0.314547567944818 |  | 164 | 10484.285 | 1147.6492 | 5.2744
141 | ИЛ-7-394 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | 247 | 10881.141 | 718.8479 | 8.7393
153 | 141 | 0.455 | 0.413 | 0.366 | 0.251086216517355 |  | 3-107 | 10339.534 | 574.0748 | 10.3985
153 | ИЛ-7-335 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | 3-12 | 10339.462 | 598.1976 | 9.9791
154 | 4-10 | 0.282 | 0.413 | 0.366 | 0.15561827045691 |  | 3-13 | 10339.506 | 599.5237 | 9.9571
154 | 153 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 3-146 | 10338.597 | 526.0571 | 11.3467
164 | 154 | 0.375 | 0.413 | 0.366 | 0.20693918943738 |  | 3-15 | 10339.651 | 602.1936 | 9.9131
164 | ИЛ-7-314 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | 3-40 | 10341.461 | 631.7296 | 9.4513
3-107 | СЕ-2-120 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 3-41 | 10341.556 | 633.2085 | 9.4293
3-107 | 3-146 | 1.720 | 0.413 | 0.366 | 0.949161082219451 |  | 3-62 | 10343.338 | 661.0588 | 9.0336
3-12 | СЕ-2-832П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 3-71 | 10340.918 | 618.7268 | 9.6494
3-12 | 3-13 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 3-8 | 10339.303 | 592.9512 | 10.0673
3-13 | 3-15 | 0.080 | 0.413 | 0.366 | 0.0441470270799745 |  | 3-82 | 10340.200 | 603.5399 | 9.8915
3-13 | СЕ-2-1187 | 0.080 | 0.413 | 0.366 | 0.0441470270799745 |  | 3-86 | 10340.139 | 602.196 | 9.9135
3-146 | СЕ-2-1149 | 0.459 | 0.493 | 0.291 | 0.262766976863532 |  | 4-10 | 10468.829 | 1158.923 | 5.2153
3-146 | СЕ-2-121 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-102 | 10366.947 | 915.5296 | 6.5376
3-15 | СЕ-2-11 | 0.200 | 0.413 | 0.366 | 0.110367567699936 |  | 4-138 | 10354.556 | 837.6796 | 7.1366
3-40 | 3-41 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 4-157 | 10348.759 | 793.3279 | 7.5314
3-40 | СЕ-2-12П | 0.080 | 0.413 | 0.366 | 0.0441470270799745 |  | 4-176 | 10347.936 | 753.4154 | 7.9297
3-41 | СЕ-2-134П | 0.000 | 0.100 | 0.400 | 0 |  | 4-18 | 10453.935 | 1127.6615 | 5.3523
3-41 | 3-62 | 0.720 | 0.413 | 0.366 | 0.39732324371977 |  | 4-47 | 10401.744 | 1022.1007 | 5.8756
3-62 | 6-71 | 2.240 | 0.413 | 0.366 | 1.23611675823929 |  | 4-54 | 10389.738 | 996.7315 | 6.0182
3-62 | 3-71 | 1.120 | 0.413 | 0.366 | 0.618058379119643 |  | 4-61 | 10379.165 | 973.5221 | 6.1554
3-71 | 3-82 | 0.440 | 0.413 | 0.366 | 0.24280864893986 |  | 6-2 | 10377.633 | 967.02 | 6.1959
3-71 | СЕ-2-1177 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-26 | 10367.740 | 894.7973 | 6.6896
3-8 | СЕ-2-83 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-28 | 10367.068 | 889.66 | 6.7278
3-8 | 3-12 | 0.160 | 0.413 | 0.366 | 0.088294054159949 |  | 6-40 | 10363.104 | 859.4867 | 6.9613
3-82 | 3-86 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 6-41 | 10362.791 | 856.4316 | 6.9859
3-82 | СЕ-2-1141П | 0.000 | 0.100 | 0.400 | 0 |  | 6-54 | 10358.929 | 817.6772 | 7.3143
3-86 | 3-107 | 0.880 | 0.413 | 0.366 | 0.485617297879719 |  | 6-60 | 10356.900 | 798.1663 | 7.4916
3-86 | 11-8 | 0.360 | 0.413 | 0.366 | 0.198661621859885 |  | 6-71 | 10353.696 | 765.7337 | 7.8065
4-10 | ИЛ-7-395 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | 9-9 | 10375.049 | 941.854 | 6.3598
4-10 | 4-18 | 0.262 | 0.413 | 0.366 | 0.144581513686916 | 1 | N4356 | 10662.330 | 1539.916 | 3.9976
4-102 | ИЛ-7-325 | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | ИЛ-7-303 | 10378.303 | 969.9138 | 6.1778
4-102 | 4-138 | 1.101 | 0.413 | 0.366 | 0.607573460188149 |  | ИЛ-7-305 | 10400.427 | 999.019 | 6.0106
4-138 | 4-157 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | ИЛ-7-309 | 10438.970 | 1096.7901 | 5.4951
4-138 | ИЛ-7-324 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | ИЛ-7-310 | 10356.712 | 782.6016 | 7.6405
4-157 | ИЛ-7-326 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | ИЛ-7-314 | 10484.141 | 1145.2527 | 5.2853
4-157 | 4-176 | 0.723 | 0.413 | 0.366 | 0.398978757235269 |  | ИЛ-7-320 | 10389.556 | 992.1826 | 6.0457
4-176 | 247 | 0.691 | 0.413 | 0.366 | 0.381319946403279 |  | ИЛ-7-321 | 10362.756 | 851.9326 | 7.0228
4-176 | ИЛ-7-951 | 0.140 | 0.493 | 0.291 | 0.0801467903287462 |  | ИЛ-7-323 | 10374.930 | 939.4086 | 6.3763
4-18 | ИЛ-7-344 | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | ИЛ-7-324 | 10354.426 | 835.0966 | 7.1586
4-18 | ИЛ-7-309 | 0.273 | 0.413 | 0.366 | 0.150651729910413 |  | ИЛ-7-325 | 10366.831 | 913.9866 | 6.5486
4-18 | ИЛ-7-916П | 0.040 | 0.413 | 0.366 | 0.0220735135399872 |  | ИЛ-7-326 | 10348.484 | 791.0096 | 7.5533
4-47 | ИЛ-7-305 | 0.246 | 0.413 | 0.366 | 0.135752108270922 |  | ИЛ-7-335 | 10489.736 | 1195.805 | 5.0646
4-47 | 4-54 | 0.271 | 0.413 | 0.366 | 0.149548054233414 |  | ИЛ-7-344 | 10453.860 | 1123.03 | 5.3743
4-54 | 4-61 | 0.260 | 0.413 | 0.366 | 0.143477838009917 |  | ИЛ-7-349 | 10605.365 | 1417.2289 | 4.3204
4-54 | ИЛ-7-320 | 0.050 | 0.413 | 0.366 | 0.027591891924984 |  | ИЛ-7-358 | 10367.044 | 884.5811 | 6.7664
4-61 | 6-2 | 0.075 | 0.413 | 0.366 | 0.0413878378874761 |  | ИЛ-7-391 | 10417.832 | 1054.1285 | 5.7059
4-61 | ИЛ-7-303 | 0.040 | 0.493 | 0.291 | 0.0228990829510703 |  | ИЛ-7-394 | 10524.107 | 1255.1121 | 4.8411
6-2 | ИЛ-7-959 | 0.487 | 0.413 | 0.366 | 0.268745027349345 |  | ИЛ-7-395 | 10468.527 | 1154.0386 | 5.2373
6-2 | 9-9 | 0.300 | 0.413 | 0.366 | 0.165551351549904 |  | ИЛ-7-902 | 10570.507 | 1345.2195 | 4.5367
6-26 | ИЛ-7-939 | 0.720 | 0.493 | 0.291 | 0.412183493119266 |  | ИЛ-7-916П | 10453.928 | 1123.03 | 5.3744
6-26 | 6-28 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-922П | 10353.677 | 764.6526 | 7.8175
6-28 | 6-40 | 0.428 | 0.413 | 0.366 | 0.236186594877863 |  | ИЛ-7-939 | 10367.538 | 842.8636 | 7.1016
6-28 | ИЛ-7-358 | 0.070 | 0.413 | 0.366 | 0.0386286486949777 |  | ИЛ-7-941П | 10358.919 | 813.9924 | 7.3474
6-40 | 11-27 | 0.810 | 0.923 | 0.299 | 0.785879515574748 |  | ИЛ-7-948 | 10359.374 | 694.048 | 8.6175
6-40 | 6-41 | 0.045 | 0.413 | 0.366 | 0.0248327027324856 |  | ИЛ-7-951 | 10347.766 | 745.8767 | 8.0097
6-41 | ИЛ-7-321 | 0.060 | 0.460 | 0.408 | 0.0368921455055138 |  | ИЛ-7-959 | 10371.880 | 926.8193 | 6.461
6-41 | 6-54 | 0.600 | 0.413 | 0.366 | 0.331102703099809 |  | ИЛ-7-960 | 10358.284 | 728.4942 | 8.2092
6-54 | ИЛ-7-941П | 0.060 | 0.413 | 0.366 | 0.0331102703099809 |  | ИЛ-7-961 | 10373.550 | 917.0886 | 6.5306
6-54 | 6-60 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | СЕ-2-11 | 10340.013 | 608.9734 | 9.8031
6-60 | 6-71 | 0.575 | 0.413 | 0.366 | 0.317306757137316 |  | СЕ-2-1131П | 10339.831 | 589.0795 | 10.134
6-60 | ИЛ-7-310 | 0.270 | 0.413 | 0.366 | 0.148996216394914 |  | СЕ-2-1141П | 10340.200 | 603.5399 | 9.8915
6-71 | ИЛ-7-922П | 0.020 | 0.413 | 0.366 | 0.0110367567699936 |  | СЕ-2-1149 | 10338.438 | 514.1504 | 11.6092
9-9 | ИЛ-7-961 | 0.300 | 0.493 | 0.291 | 0.171743122133027 |  | СЕ-2-1177 | 10340.897 | 617.3147 | 9.6714
9-9 | ИЛ-7-323 | 0.030 | 0.413 | 0.366 | 0.0165551351549904 |  | СЕ-2-1184 | 10339.368 | 566.9733 | 10.5286
N4356 | 117 | 0.607 | 0.413 | 0.366 | 0.334965567969306 |  | СЕ-2-1187 | 10339.449 | 596.8773 | 10.0012
ИЛ-7-303 | 4-102 | 0.665 | 0.413 | 0.366 | 0.366972162602288 |  | СЕ-2-120 | 10339.528 | 572.8587 | 10.4206
ИЛ-7-309 | ИЛ-7-391 | 0.403 | 0.413 | 0.366 | 0.222390648915371 |  | СЕ-2-121 | 10338.589 | 525.0357 | 11.3687
ИЛ-7-391 | 4-47 | 0.324 | 0.413 | 0.366 | 0.178795459673897 |  | СЕ-2-12П | 10341.452 | 628.7925 | 9.4954
ИЛ-7-959 | 6-26 | 0.419 | 0.413 | 0.366 | 0.231220054331366 |  | СЕ-2-134П | 10341.556 | 633.2085 | 9.4293
СЕ-2-11 | 3-40 | 0.640 | 0.413 | 0.366 | 0.353176216639796 |  | СЕ-2-83 | 10339.264 | 591.654 | 10.0893
[7 empty] | СЕ-2-832П | 10339.458 | 596.8773 | 10.0012