## Норм. режим
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После
И-145 | 6 | 6.97 | 777.74 | 0.15 | 4.6041 | 4.4541 | 874.0395
СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405
ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105
ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695
СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653
СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813

## Ремонтный режим
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН | Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После | [6 empty] | До | После
ИЛ-2 - ИЛ-7 (№22) | 9.71 | 10.55 | 1516.84 | 0.2 | 3.8959 | 3.6959 | 1563.4548 | ИЛ-5 - ИЛ-7 (№29) | 9.85 | 10.7 | 1487.37 | 0.2 | 4.0235 | 3.8235 | 1535.4067
ИЛ-1 - ИЛ-2 (№13) | 10.15 | 11.11 | 1527.46 | 0.2 | 4.0365 | 3.8365 | 1589.0887 | СМ-3 - СМ-1 (1) (№86) | 9.81 | 11.23 | 1111.57 | 0.2 | 5.2953 | 5.0953 | 1224.4099
СЕ-5 - СЕ-7 (№55) | 9.95 | 10.972 | 1997.94 | 0.2 | 3.0753 | 2.8753 | 2059.8739 | СМ-3 - СМ-1 (2) (№86) | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105
СЕ-2 - ИЛ-7 (№45) | 9.823 | 10.662 | 1493.46 | 0.2 | 3.9974 | 3.7974 | 1539.9161 | ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695
СМ-1 - СМ-3 (1) (№85) | 9.82 | 11.23 | 1090.93 | 0.2 | 5.397 | 5.197 | 1201.3388 | СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653
СМ-1 - СМ-3 (2) (№85) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096 | СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813 | НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН | Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После | [6 empty] | До | После
ИЛ-5 - ИЛ-7 (№30) | 9.83 | 10.68 | 1491.63 | 0.2 | 4.0048 | 3.8048 | 1539.6778 | ИЛ-7 - ИЛ-5 (№37) | 9.84 | 10.69 | 1477.94 | 0.2 | 4.0439 | 3.8439 | 1526.1997
СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405 | СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405
ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105 | ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105
ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695 | ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695
СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653 | СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653
СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096 | СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813 | НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813
Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН | Фидер | Uном, кВ |  | I(3)кз, (А) ДО ПАРН | Z, Ом | Z общ, Ом | X, Ом | I(3)кз, (А) После ПАРН
| До | После | [6 empty] | До | После
ИЛ-7 - ИЛ-5 (№38) | 9.88 | 10.73 | 1537.85 | 0.2 | 3.9092 | 3.7092 | 1584.7079 | ИЛ-7 - ИЛ-2 (№36) | 9.88 | 10.73 | 1708.97 | 0.2 | 3.5378 | 3.3378 | 1751.0733
СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405 | СЕ-5 | 9.734 | 10.52 | 2237.05 | 0.2 | 2.7122 | 2.5122 | 2239.405
ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105 | ИЛ-7 | 9.85 | 10.7 | 1487.17 | 0.2 | 4.024 | 3.824 | 1535.2105
ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695 | ИЛ-1 | 10.1 | 10.99 | 1650.55 | 0.2 | 3.7329 | 3.5329 | 1699.7695
СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653 | СМ-1 (1) | 9.82 | 11.23 | 1111.15 | 0.2 | 5.3024 | 5.1024 | 1222.7653
СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096 | СМ-1 (2) | 10.93 | 11.88 | 372.52 | 0.25 | 17.1899 | 16.9399 | 399.0096
НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813 | НД-67 | 5.98 | 6.57 | 1263.32 | 0.12 | 2.8529 | 2.7329 | 1329.5813

## N4349-69
узел1 | узел2 | элемент | длинна | R | X | Z | напряжение 1 | напряжение 2 | ток кз 2 | checked | узел | u | Ik | zc
108 | 154а | L1655 | 1.880 | 0.330 | 0.397 | 1.36676 | 11.180 | 11.121 |  |  | 108 | 11180
108 | СМ-1-720П | L1654 | 0.060 | 0.650 | 0.418 | 0.06408 | 11.180 | 11.180 |  |  | 11-2 | 11021
11-2 | 11-3 | L1724 | 0.050 | 0.650 | 0.418 | 0.0534 | 11.021 | 11.021 |  |  | 11-3 | 11021
11-2 | СМ-1-776П | L1723 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.021 | 11.021 |  |  | 154а | 11121
11-3 | СМ-1-782П | L1725 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.021 | 10.950 |  |  | 159а | 11115
11-3 | СМ-1-777П | L1726 | 0.500 | 0.650 | 0.418 | 0.534 | 11.021 | 11.021 |  |  | 176а | 11093
154а | СМ-1-714П | L1656 | 0.030 | 0.330 | 0.397 | 0.02181 | 11.121 | 11.121 |  |  | 189 | 11084
154а | 159а | L1657 | 0.175 | 0.330 | 0.397 | 0.127225 | 11.121 | 11.115 |  |  | 229 | 11047
159а | СМ-1-730П | L1658 | 0.030 | 0.330 | 0.397 | 0.02181 | 11.115 | 11.115 |  |  | 231 | 11045
159а | 176а | L1659 | 0.700 | 0.330 | 0.397 | 0.5089 | 11.115 | 11.093 |  |  | 238 | 11036
159а | СМ-1-1501 | L1660 | 0.030 | 0.330 | 0.397 | 0.02181 | 11.115 | 11.115 |  |  | 243 | 11030
176а | 189 | L2192 | 0.550 | 0.330 | 0.397 | 0.39985 | 11.093 | 11.084 |  |  | 248а | 11022
176а | 6-26 | L1662 | 1.200 | 0.650 | 0.418 | 1.2816 | 11.093 | 11.064 |  |  | 251 | 11018
189 | 229 | L1663 | 1.350 | 0.790 | 0.429 | 1.64565 | 11.084 | 11.047 |  |  | 277 | 10985
189 | 7-5 | L1664 | 0.250 | 0.790 | 0.429 | 0.30475 | 11.084 | 11.084 |  |  | 281 | 10979
229 | СМ-1-756 | L1668 | 0.050 | 0.790 | 0.429 | 0.06095 | 11.047 | 11.047 |  |  | 286 | 10974
229 | 231 | L1669 | 0.100 | 0.790 | 0.429 | 0.1219 | 11.047 | 11.045 |  |  | 297 | 10968
231 | СМ-1-711П | L1670 | 0.200 | 0.790 | 0.429 | 0.2438 | 11.045 | 11.044 |  |  | 299 | 10966
231 | 238 | L1671 | 0.300 | 0.790 | 0.429 | 0.3657 | 11.045 | 11.036 |  |  | 3-21 | 11222
238 | СМ-1-537 | L1672 | 0.100 | 0.790 | 0.429 | 0.1219 | 11.036 | 11.036 |  |  | 3-3 | 11224
238 | 243 | L1673 | 0.250 | 0.790 | 0.429 | 0.30475 | 11.036 | 11.030 |  |  | 3-8 | 11223
243 | СМ-1-719П | L1674 | 0.100 | 0.790 | 0.429 | 0.1219 | 11.030 | 11.030 |  |  | 318 | 10956
243 | 248а | L1675 | 0.300 | 0.790 | 0.429 | 0.3657 | 11.030 | 11.022 |  |  | 331а | 10954
248а | 251 | L1677 | 0.150 | 0.790 | 0.429 | 0.18285 | 11.022 | 11.018 |  |  | 340 | 10951
248а | СМ-1-763П | L1676 | 0.350 | 0.790 | 0.429 | 0.42665 | 11.022 | 11.022 |  |  | 343 | 10951
251 | 277 | L1679 | 1.300 | 0.790 | 0.429 | 1.5847 | 11.018 | 10.985 |  |  | 344 | 10950
251 | СМ-1-735П | L1678 | 0.050 | 0.790 | 0.429 | 0.06095 | 11.018 | 11.018 |  |  | 355 | 10948
277 | СМ-1-533 | L1680 | 0.050 | 0.790 | 0.429 | 0.06095 | 10.985 | 10.985 |  |  | 379 | 10947
277 | 281 | L1681 | 0.200 | 0.790 | 0.429 | 0.2438 | 10.985 | 10.979 |  |  | 440 | 10937
281 | СМ-1-740 | L1682 | 0.200 | 0.790 | 0.429 | 0.2438 | 10.979 | 10.979 |  |  | 481 | 10935
281 | СМ-1-535 | L1683 | 0.200 | 0.790 | 0.429 | 0.2438 | 10.979 | 10.975 |  |  | 485 | 10935
286 | СМ-1-512 | L1685 | 0.750 | 0.790 | 0.429 | 0.91425 | 10.974 | 10.971 |  |  | 520 | 10934
286 | 297 | L1686 | 0.350 | 0.790 | 0.429 | 0.42665 | 10.974 | 10.968 |  |  | 530 | 10934
297 | СМ-1-554 | L1687 | 0.050 | 0.790 | 0.429 | 0.06095 | 10.968 | 10.968 |  |  | 6-107 | 10968
297 | 299 | L1688 | 0.100 | 0.790 | 0.429 | 0.1219 | 10.968 | 10.966 |  |  | 6-111 | 10964
299 | СМ-1-536 | L1689 | 0.200 | 0.790 | 0.429 | 0.2438 | 10.966 | 10.966 |  |  | 6-117 | 10959
299 | 318 | L1690 | 0.900 | 0.790 | 0.429 | 1.0971 | 10.966 | 10.956 |  |  | 6-127 | 10950
3-21 | СМ-1-594 | L1649 | 0.200 | 0.578 | 0.380 | 0.1916 | 11.222 | 11.222 |  |  | 6-130 | 10947
3-21 | СМ-1-531 | L1650 | 0.600 | 0.578 | 0.380 | 0.5748 | 11.222 | 11.222 |  |  | 6-148 | 11880
3-3 | СМ-1-548 | L1645 | 0.020 | 0.790 | 0.429 | 0.02438 | 11.224 | 11.223 |  |  | 6-26 | 11064
3-3 | 3-8 | L1646 | 0.150 | 0.790 | 0.429 | 0.18285 | 11.224 | 11.223 |  |  | 6-48 | 11021
3-8 | СМ-1-529 | L1647 | 0.150 | 0.578 | 0.380 | 0.1437 | 11.223 | 11.222 |  |  | 6-60 | 11009
3-8 | СМ-1-1504П | L1647 | 0.300 | 0.578 | 0.380 | 0.2874 | 11.223 | 11.223 |  |  | 6-61 | 11008
3-8 | 3-21 | L1648 | 0.850 | 0.578 | 0.380 | 0.8143 | 11.223 | 11.222 |  |  | 6-61а | 11008
318 | СМ-1-539 | L1691 | 0.020 | 0.790 | 0.429 | 0.02438 | 10.956 | 10.956 |  |  | 6-66 | 11004
318 | 331а | L1692 | 0.300 | 0.790 | 0.429 | 0.3657 | 10.956 | 10.954 |  |  | 6-68 | 11001
331а | 340 | L1693 | 0.450 | 0.790 | 0.429 | 0.54855 | 10.954 | 10.951 |  |  | 6-70 | 11000
331а | СМ-1-580П | L1696 | 0.400 | 0.650 | 0.418 | 0.4272 | 10.954 | 10.953 |  |  | 6-72 | 10998
331а | СМ-1-550 | L1697 | 0.100 | 0.790 | 0.429 | 0.1219 | 10.954 | 10.953 |  |  | 6-75 | 10995
340 | СМ-1-583П | L1694 | 0.020 | 0.790 | 0.429 | 0.02438 | 10.951 | 10.951 |  |  | 6-95 | 10979
340 | 343 | L1698 | 0.150 | 0.790 | 0.429 | 0.18285 | 10.951 | 10.951 |  | 1 | 69 | 11235 | 1222.765319 | 5.305
343 | СМ-1-705П | L1699 | 0.100 | 0.790 | 0.429 | 0.1219 | 10.951 | 10.951 |  |  | 7-17 | 11084
343 | 344 | L1700 | 0.050 | 0.790 | 0.429 | 0.06095 | 10.951 | 10.950 |  |  | 7-5 | 11084
344 | СМ-1-582П | L2190 | 0.300 | 0.790 | 0.429 | 0.3657 | 10.950 | 10.950 |  |  | 74 | 11225
344 | 355 | L1701 | 0.550 | 0.790 | 0.429 | 0.67045 | 10.950 | 10.948 |  |  | 88 | 11199
355 | 379 | L1703 | 0.110 | 0.460 | 0.408 | 0.09548 | 10.948 | 10.947 |  |  | 99а | 11183
355 | СМ-1-553 | L1702 | 0.250 | 0.790 | 0.429 | 0.30475 | 10.948 | 10.948 |  |  | N4352 | 10932
379 | СМ-1-747П | L1704 | 0.020 | 0.460 | 0.408 | 0.01736 | 10.947 | 10.947 |  |  | СМ-1-1501 | 11115
379 | 440 | L1705 | 3.500 | 0.460 | 0.408 | 3.038 | 10.947 | 10.937 |  |  | СМ-1-1502П | 10959
440 | СМ-1-538 | L1706 | 0.020 | 0.460 | 0.408 | 0.01736 | 10.937 | 10.937 |  |  | СМ-1-1503П | 11084
440 | 481 | L1707 | 1.500 | 0.460 | 0.408 | 1.302 | 10.937 | 10.935 |  |  | СМ-1-1504П | 11223
481 | СМ-1-585П | L1708 | 0.020 | 0.460 | 0.408 | 0.01736 | 10.935 | 10.935 |  |  | СМ-1-512 | 10971
481 | 485 | L1709 | 0.150 | 0.460 | 0.408 | 0.1302 | 10.935 | 10.935 |  |  | СМ-1-529 | 11222
485 | 520 | L1711 | 1.700 | 0.460 | 0.408 | 1.4756 | 10.935 | 10.934 |  |  | СМ-1-531 | 11222
485 | СМ-1-559П | L1710 | 0.070 | 0.460 | 0.408 | 0.06076 | 10.935 | 10.935 |  |  | СМ-1-532 | 11199
520 | СМ-1-551 | L1712 | 0.020 | 0.460 | 0.408 | 0.01736 | 10.934 | 10.934 |  |  | СМ-1-533 | 10985
520 | 530 | L1713 | 0.500 | 0.460 | 0.408 | 0.434 | 10.934 | 10.934 |  |  | СМ-1-534 | 11084
530 | СМ-1-588П | L1714 | 0.050 | 0.460 | 0.408 | 0.0434 | 10.934 | 10.934 |  |  | СМ-1-535 | 10975
530 | СМ-1-589П | L1715 | 0.050 | 0.460 | 0.408 | 0.0434 | 10.934 | 10.934 |  |  | СМ-1-536 | 10966
6-107 | 6-111 | L1759 | 0.200 | 0.650 | 0.418 | 0.2136 | 10.968 | 10.964 |  |  | СМ-1-537 | 11036
6-107 | СМ-1-781П | L1758 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.968 | 10.968 |  |  | СМ-1-538 | 10937
6-111 | 6-117 | L1761 | 0.300 | 0.650 | 0.418 | 0.3204 | 10.964 | 10.959 |  |  | СМ-1-539 | 10956
6-111 | СМ-1-784П | L1760 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.964 | 10.964 |  |  | СМ-1-548 | 11223
6-117 | 6-127 | L1763 | 0.500 | 0.650 | 0.418 | 0.534 | 10.959 | 10.950 |  |  | СМ-1-550 | 10953
6-117 | СМ-1-1502П | L1762 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.959 | 10.959 |  |  | СМ-1-551 | 10934
6-127 | 6-130 | L1765 | 0.150 | 0.650 | 0.418 | 0.1602 | 10.950 | 10.947 |  |  | СМ-1-553 | 10948
6-127 | СМ-1-782П | L1764 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.950 | 10.950 |  |  | СМ-1-554 | 10968
6-130 | СМ-1-733П | L1766 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.947 | 10.947 |  |  | СМ-1-559П | 10935
6-130 | N4352 | L1767 | 0.900 | 0.650 | 0.418 | 0.9612 | 10.947 | 10.932 |  |  | СМ-1-580П | 10953
6-26 | СМ-1-743П | L1716 | 0.050 | 0.650 | 0.418 | 0.0534 | 11.064 | 11.064 |  |  | СМ-1-582П | 10950
6-26 | 6-48 | L1717 | 1.750 | 0.650 | 0.418 | 1.869 | 11.064 | 11.021 |  |  | СМ-1-583П | 10951
6-48 | 6-60 | L1718 | 0.500 | 0.650 | 0.418 | 0.534 | 11.021 | 11.009 |  |  | СМ-1-585П | 10935
6-48 | 11-2 | L1722 | 0.100 | 0.650 | 0.418 | 0.1068 | 11.021 | 11.021 |  |  | СМ-1-588П | 10934
6-60 | СМ-1-728П | L1719 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.009 | 11.009 |  |  | СМ-1-589П | 10934
6-60 | 6-61 | L1720 | 0.050 | 0.650 | 0.418 | 0.0534 | 11.009 | 11.008 |  |  | СМ-1-594 | 11222
6-61 | 6-61а | L2193 | 0.050 | 0.650 | 0.418 | 0.0534 | 11.008 | 11.008 |  |  | СМ-1-597П | 11000
6-61 | 6-66 | L1733 | 0.200 | 0.650 | 0.418 | 0.2136 | 11.008 | 11.004 |  |  | СМ-1-598П | 11001
6-61 | СМ-1-729П | L1732 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.008 | 11.008 |  |  | СМ-1-705П | 10951
6-61а | СМ-1-727П | L1721 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.008 | 11.008 |  |  | СМ-1-711П | 11044
6-61а | СМ-1-713П | L1728 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.008 | 11.008 |  |  | СМ-1-713П | 11008
6-61а | СМ-1-778П | L1730 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.008 | 11.008 |  |  | СМ-1-714П | 11121
6-66 | СМ-1-760П | L1736 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.004 | 11.004 |  |  | СМ-1-718П | 11004
6-66 | СМ-1-718П | L1738 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.004 | 11.004 |  |  | СМ-1-719П | 11030
6-66 | 6-68 | L1739 | 0.100 | 0.650 | 0.418 | 0.1068 | 11.004 | 11.001 |  |  | СМ-1-720П | 11180
6-66 | СМ-1-745П | L1734 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.004 | 11.004 |  |  | СМ-1-721П | 11084
6-68 | СМ-1-744П | L1740 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.001 | 11.001 |  |  | СМ-1-726П | 10979
6-68 | СМ-1-598П | L1742 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.001 | 11.001 |  |  | СМ-1-727П | 11008
6-68 | 6-70 | L1743 | 0.050 | 0.650 | 0.418 | 0.0534 | 11.001 | 11.000 |  |  | СМ-1-728П | 11009
6-70 | СМ-1-597П | L1744 | 0.120 | 0.650 | 0.418 | 0.12816 | 11.000 | 11.000 |  |  | СМ-1-729П | 11008
6-70 | СМ-1-757П | L1746 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 11.000 | 11.000 |  |  | СМ-1-730П | 11115
6-70 | 6-72 | L1747 | 0.100 | 0.650 | 0.418 | 0.1068 | 11.000 | 10.998 |  |  | СМ-1-733П | 10947
6-72 | СМ-1-758П | L1748 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.998 | 10.998 |  |  | СМ-1-735П | 11018
6-72 | СМ-1-759П | L1750 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.998 | 10.998 |  |  | СМ-1-740 | 10979
6-72 | 6-75 | L1751 | 0.150 | 0.650 | 0.418 | 0.1602 | 10.998 | 10.995 |  |  | СМ-1-743П | 11064
6-75 | СМ-1-779П | L1752 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.995 | 10.995 |  |  | СМ-1-744П | 11001
6-75 | 6-95 | L1755 | 0.800 | 0.650 | 0.418 | 0.8544 | 10.995 | 10.979 |  |  | СМ-1-745П | 11004
6-95 | 6-107 | L1757 | 0.600 | 0.650 | 0.418 | 0.6408 | 10.979 | 10.968 |  |  | СМ-1-746П | 11183
6-95 | СМ-1-726П | L1754 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.979 | 10.979 |  |  | СМ-1-747П | 10947
6-95 | СМ-1-780П | L1756 | 0.020 | 0.650 | 0.418 | 0.02136 | 10.979 | 10.979 |  |  | СМ-1-756 | 11047
69 | 74 | L1641 | 0.250 | 0.330 | 0.397 | 0.18175 | 11.235 | 11.225 |  |  | СМ-1-757П | 11000
7-17 | СМ-1-534 | L1666 | 0.050 | 0.790 | 0.429 | 0.06095 | 11.084 | 11.084 |  |  | СМ-1-758П | 10998
7-17 | СМ-1-1503П | L2188 | 0.050 | 0.790 | 0.429 | 0.06095 | 11.084 | 11.084 |  |  | СМ-1-759П | 10998
7-5 | 7-17 | L1665 | 0.600 | 0.790 | 0.429 | 0.7314 | 11.084 | 11.084 |  |  | СМ-1-760П | 11004
7-5 | СМ-1-721П | L2186 | 0.050 | 0.790 | 0.429 | 0.06095 | 11.084 | 11.084 |  |  | СМ-1-763П | 11022
74 | 88 | L1642 | 0.700 | 0.330 | 0.397 | 0.5089 | 11.225 | 11.199 |  |  | СМ-1-776П | 11021
74 | 3-3 | L1644 | 0.100 | 0.790 | 0.429 | 0.1219 | 11.225 | 11.224 |  |  | СМ-1-777П | 11021
88 | 99а | L1651 | 0.500 | 0.330 | 0.397 | 0.3635 | 11.199 | 11.183 |  |  | СМ-1-778П | 11008
88 | СМ-1-532 | L1643 | 0.020 | 0.330 | 0.397 | 0.01454 | 11.199 | 11.199 |  |  | СМ-1-779П | 10995
99а | 108 | L1653 | 0.100 | 0.330 | 0.397 | 0.0727 | 11.183 | 11.180 |  |  | СМ-1-780П | 10979
99а | СМ-1-746П | L1652 | 0.122 | 0.923 | 0.299 | 0.149084 | 11.183 | 11.183 |  |  | СМ-1-781П | 10968
СМ-1-535 | 286 | L2189 | 0.006 | 0.493 | 0.291 | 0.004704 | 10.975 | 10.974 |  |  | СМ-1-782П | 10950
[11 empty] | СМ-1-782П | 11021
[11 empty] | СМ-1-784П | 10964